## Лист1 (2)
Реестр выявленных фактов неучтенного потребления
№ | РЭС | Наменование потребителя | Наименование ПС | Фидер | ТП | Адрес(л/с) | Объем,кВтч | Примечание
юридические лица
1 | Рамешковский РЭС | КФХ Абдулаев М.М.(ферма) | ПС110/10 Медведиха | ВЛ 10кВ №12 | КТП Сутоки ЖК 10кВ | с.Сутоки,дог.6910405803 | 10368 | Предохранители ВН-отсутствуют,предохранители НН некалибраваны,РУ 10кВ дырявый, на ТП нет замка. Рамешковским РЭС дополнительно будет выполнена проверка до 15.11.2018. Составлен акт БУ 13.11.2018.Нарушение :подключение помимо сч-ка путем подключения кабеля к контактам РБ№1 КТП 10/04 кВ Сутоки ЖК
2 | Калязинский РЭС | Уличное освещение | ПС 35/10кВ Нерль | ВЛ 10кВ №04 | ТП 045 д. Сажино |  |  | Уличное освещение, безучетное потребление, до 23.11.18 будет произведена проверка
3 | Торжокский РЭС | Колхоз 1 Мая | ПС 35/10кВ Большое Вишенье | Ячейка ВЛ 10кВ №03 (1 Мая) | ТП 353(Никольское-1) |  |  | демонтирована номерная марка-наклейка на вводном рубильнике потребителя «К-з 1 Мая ж/комплекс д.Детково» ПУ Меркурий 230-АМ-01 №30583952-17. Пломба на клемной крышке №00403016 вместо №00442931. Предыдущие показания 94811, сняли показания 1357,3 (на второй круг). Отработано, ПУ перепломбирован.
4 | Торжокский РЭС | Энергосклад | ПС 35/10кВ Большое Вишенье | Ячейка ВЛ 10кВ №03 (1 Мая) | ТП 354(Никольское-2) |  |  | потребитель «Энергосклад», обозначенный на поопорной схеме, расторг договор энергоснабжения; по факту перекидка подключена. Будет отработано до 23.11.2018.Отработано 16.11.18 перекидка демонтирована
5 | Торжокский РЭС | Уличное освещение | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №18 (Клоково) | КТП 035(Можайцево Владычня) |  |  | - на опоре №11 ф.3 0,4кВ Скотный двор (у анкера около водокачки) выявлено несанкционированное подключение фонаря через автоматический выключатель на столбе. Будет отработано до 23.11.2018. Отработано фонарь отключен 16.11.18
6 | Торжокский РЭС | Уличное освещение | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №18 (Клоково) | КТП-035 (Можайцево Владычня) |  |  | - все уличное освещение (10 фонарей) подключено без учета электрической энергии. Уличное освещение рассчитывается готовым расходом по договору. По согласованию с Администрацией в декабре 2018 будут установлены ПУ.
7 | Торжокский РЭС | Картофелехранилище | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №17 (Внуково) | КТП-072 (по факту 073) Бубеньево-1 |  |  | - на поопорной схеме указано два картофелехранилища: картофелехранище-1 и катрофелехранилище-2; в реестре к схеме указанный один из потребителей отсутствует. Отработано,по факту в РУ-0,4кВ установлен расчётный ПУ на оба объекта(Колхоз Мир,ПУ №033836).
8 | Торжокский РЭС | Скотный двор | ПС 35/10кВ Мошки | Ячейка ВЛ 10кВ №15 Грузины | ТП-262 (Костино) | д.Костино б/н,18,25 |  | бездоговорное потребление по адресу: д.Костино опора №8 потребитель «Скотный двор» ПУ типа Меркурий 231 АМ-01 5(60)А №33909417-18 вводной и нагрузочный автоматические выключатели во включенном положении; в реестре к схеме указанный потребитель отсутствует, а на схеме отключен-не закрытое ТП(смена владельца-Москалёв)-отключен от эл.сети 15.11.18-ТП будет закрыто после замены ВА согласно разрешённой мощности.
9 | Торжокский РЭС | Уличное освещение | ПС 35/10кВ Мошки | Ячейка ВЛ 10кВ №15 Грузины | ТП-268 (Синцово) | с.Синцово б/н Егоров С.И. |  | - на схеме ТП-268 не указано подключение на опоре №4 шкафа уличного освещения; нет ШУ уличного освещения в реестре и SAP-будет указано после закрытия ТехПрис и заключения Договора ЭС-по факту потребитель отключен.
10 | Кашинский РЭС | ООО "Агротехнология", ферма | ПС 35/10 кВ Фролово | ВЛ-10кВ №04 | КТП Карабузино-1 |  |  | На сарае наброс, подключена электророзетка минуя прибор учёта. Планируется проверка, срок до 30.11.2018г.
11 | Старицкий РЭС | Уличное освещение | ПC 35/10кВ Степурино | ВЛ-10кВ №11 Степурино | КТП Осипово | Ф-1 Осипово |  | Опора №3 .Подключение фонаря отсутствующего на схеме и в реестре .Находится в договоре № 6960403271 Степуринского СП
12 | Старицкий РЭС | Уличное освещение | ПC 35/10кВ Степурино | ВЛ-10кВ №11 Степурино | КТП Осипово | Ф-1 Осипово |  | Опора №4 ,12,11 Подключение фонаря отсутствующего на схеме и в реестре . Отключен,демонтирован 16.11.18
13 | Старицкий РЭС | Уличное освещение | ПC 35/10кВ Степурино | ВЛ-10кВ №11 Степурино | ЗТП Степурино-1 | Ф-1 Степурино |  | Опора №1/1 ,13 Подключение фонаря отсутствующего на схеме и в реестре .По договору № 6960403271 Степуринского СП оплачивают 19 фонарей по установленной мощности
14 | Старицкий РЭС | Школа № 4 | ПC 35/10кВ Степурино | ВЛ-10кВ №11 Степурино | ЗТП Степурино-1 | Ф-1 Степурино |  | Опора №4. Школа, прибор учета не опломбирован .Прибор опломбирован
15 | Старицкий РЭС | Уличное освещение | ПC 35/10кВ Степурино | ВЛ-10кВ №11 Степурино | КТП Степурино-5 | Ф-1 Степурино |  | Опора №4 ,16 Подключение фонаря отсутствующего на схеме и в реестре.По договору № 6960403271 Степуринского СП оплачивают 19 фонарей по установленной мощности
16 | Старицкий РЭС | Уличное освещение | ПC 35/10кВ Степурино | ВЛ-10кВ №11 Степурино | КТП Степурино-2 | Ф-1 Степурино |  | Опора №3/5,2/6,2/9,19 ,3,14 .Подключение фонаря отсутствующего на схеме и в реестре . По договору № 6960403271 Степуринского СП оплачивают 19 фонарей по установленной мощности
17 | Старицкий РЭС | Уличное освещение | ПC 35/10кВ Степурино | ВЛ-10кВ №11 Степурино | КТП Степурино-2 | Ф-2 Степурино |  | Опора №6/1,12,13,9/1,9/4,9/6 .Подключение фонаря отсутствующего на схеме и в реестре. По договору № 6960403271 Степуринского СП оплачивают 19 фонарей по установленной мощности
18 | Старицкий РЭС | Уличное освещение | ПC 35/10кВ Степурино | ВЛ-10кВ №15 Степурино | КТП Болдырево | Ф-1 Болдырево |  | Опора №3 .Подключение фонаря отсутствующего на схеме и в реестре.По договору № 6960403271 Степуринского СП оплачивают 1 фонарь по установленной мощности
19 | Старицкий РЭС | Уличное освещение | ПC 35/10кВ Степурино | ВЛ-10кВ №15 Степурино | КТП Болдырево | Ф-1 Болдырево |  | Опора №16.Подключение фонаря отсутствующего на схеме и в реестре.Отключить и демонтировать 26.11.2018-30.11.2018
20 | Старицкий РЭС | Уличное освещение | ПC 35/10кВ Степурино | ВЛ-10кВ №15 Степурино | КТП Лежнёво | Ф-1 Лежнёво |  | Опора №10.Подключение фонаря отсутствующего на схеме и в реестре .Отключить и демонтировать 26.11.2018-30.11.2018
21 | Старицкий РЭС | Уличное освещение | ПC 35/10кВ Степурино | ВЛ-10кВ №15 Степурино | КТП Лежнёво | Ф-1 Лежнёво |  | Опора №13.Подключение фонаря отсутствующего на схеме и в реестре. Отключить и демонтировать 26.11.2018-30.11.2018
22 | Старицкий РЭС | Уличное освещение | ПC 35/10кВ Степурино | ВЛ-10кВ №15 Степурино | КТП Алаево | Ф-1 Алаево |  | Опора №2,4,4/1,4/11,4/15.Подключение фонаря отсутствующего на схеме и в реестре.Отключить и демонтировать 26.11.2018-30.11.2018
23 | Старицкий РЭС | Уличное освещение | ПC 35/10кВ Степурино | ВЛ-10кВ №15 Степурино | КТП Юрьевское-1 | Ф-2 Юрьевское-1 |  | Опора №1/2,1/3.Подключение фонаря отсутствующего на схеме и в реестре.По договору № 6960403271 Степуринского СП оплачивают 2 фонаря по установленной мощности
24 | Старицкий РЭС | Уличное освещение | ПC 35/10кВ Степурино | ВЛ-10кВ №15 Степурино | КТП Юрьевское-1 | Ф-2 Юрьевское-1 |  | Опора №1/4.Подключение фонаря отсутствующего на схеме и в реестре.Отключить и демонтировать 26.11.2018-30.11.2018
25 | Старицкий РЭС | Уличное освещение | ПC 35/10кВ Степурино | ВЛ-10кВ №15 Степурино | КТП Юрьевское-3 | Ф-1 Юрьевское-3 |  | Опора №3,4,6/1,7,9,10,1/1,1/2. Подключение фонаря отсутствующего на схеме и в реестре . Отключить и демонтировать 26.11.2018-30.11.2018
26 | Старицкий РЭС | Уличное освещение | ПC 35/10кВ Степурино | ВЛ-10кВ №15 Степурино | КТП Юрьевское-4 | Ф-1 Юрьевское-4 |  | Опора №9.Подключение фонаря отсутствующего на схеме и в реестре.Отключить и демонтировать 26.11.2018-30.11.2018
27 | Старицкий РЭС | Уличное освещение | ПC 35/10кВ Степурино | ВЛ-10кВ №15 Степурино | КТП Юрьевское-2 | Ф-1 Юрьевское-2 |  | Опора №1/2,9/1.Подключение фонаря отсутствующего на схеме и в реестре. Отключить и демонтировать 26.11.2018-30.11.2018
28 | Старицкий РЭС | Уличное освещение | ПC 35/10кВ Степурино | ВЛ-10кВ №19 Степурино | КТП Н.Кобелёво | Ф-1 Н.Кобелёво |  | Опора №3 .Подключение фонаря отсутствующего на схеме и в реестре .По договору № 6960403271 Степуринского СП оплачивают 2 фонаря по установленной мощности
29 | Старицкий РЭС | Уличное освещение | ПC 35/10кВ Степурино | ВЛ-10кВ №19 Степурино | КТП Волково | Ф-2 Волково |  | Опора №5,2/3 .Подключение фонаря отсутствующего на схеме и в реестре. Отключить и демонтировать 26.11.2018-30.11.2018
30 | Старицкий РЭС | Уличное освещение | ПC 35/10кВ Степурино | ВЛ-10кВ №19 Степурино | КТП Шиловка | Ф-1 Шиловка |  | Опора №4 .Подключение фонаря отсутствующего на схеме и в реестре. По договору № 6960403271 Степуринского СП оплачивают 1 фонарь по установленной мощности
31 | Старицкий РЭС | Уличное освещение | ПC 35/10кВ Степурино | ВЛ-10кВ №19 Степурино | КТП Гурьево-1 | Ф-1 Гурьево-1 |  | Опора №1/2,4 .Подключение фонаря отсутствующего на схеме и в реестре.Отключить и демонтировать 26.11.2018-30.11.2018
32 | Старицкий РЭС | Уличное освещение | ПC 35/10кВ Степурино | ВЛ-10кВ №19 Степурино | КТП Брызгалово | Ф-2 Брызгалово |  | Опора №1/2,13,14,19,21 .Подключение фонаря отсутствующего на схеме и в реестре.Отключить и демонтировать 26.11.2018-30.11.2018
33 | Старицкий РЭС | Уличное освещение | ПC 35/10кВ Степурино | ВЛ-10кВ №19 Степурино | КТП Лыдкино | Ф-1 Лыдкино |  | Опора №3.Подключение фонаря отсутствующего на схеме и в реестре . По договору № 6960403271 Степуринского СП оплачивают 1 фонарь по установленной мощности
34 | Старицкий РЭС | Уличное освещение | ПC 35/10кВ Степурино | ВЛ-10кВ №19 Степурино | КТП Лыдкино | Ф-1 Лыдкино |  | Опора №9,11,4.Подключение фонаря отсутствующего на схеме и в реестре.Отключить и демонтировать 26.11.2018-30.11.2018
35 | Старицкий РЭС | Уличное освещение | ПC 35/10кВ Степурино | ВЛ-10кВ №19 Степурино | КТП Терпниково | Ф-1 Терпниково |  | Опора №12,14,1/1.Подключение фонаря отсутствующего на схеме и в реестре .Отключить и демонтировать 26.11.2018-30.11.2018
36 | Старицкий РЭС | Уличное освещение | ПC 35/10кВ Степурино | ВЛ-10кВ №19 Степурино | КТП Гурьево-3 | Ф-2 Гурьево-3 |  | Опора №8,11.Подключение фонаря отсутствующего на схеме и в реестре .Отключить и демонтировать 26.11.2018-30.11.2018
37 | Старицкий РЭС | Уличное освещение | ПC 35/10кВ Степурино | ВЛ-10кВ №19 Степурино | КТП Ивановское | Ф-1 Ивановское |  | Опора №1,3.Подключение фонаря отсутствующего на схеме и в реестре . Отключить и демонтировать 26.11.2018-30.11.2018
38 | Старицкий РЭС | Уличное освещение | ПC 35/10кВ Степурино | ВЛ-10кВ №19 Степурино | КТП Гурьево-2 | Ф-1 Гурьево-2 |  | Опора №8,11,12,2,6,.Подключение фонаря отсутствующего на схеме и в реестре .Отключить и демонтировать 26.11.2018-30.11.2018
39 | Старицкий РЭС | Уличное освещение | ПC 35/10кВ Степурино | ВЛ-10кВ №19 Степурино | КТП Козлово | Ф-1 Козлово |  | Опора №3.Подключение фонаря отсутствующего на схеме и в реестре .Отключить и демонтировать 26.11.2018-30.11.2018
40 | Нелидовский РЭС | Уличное освещение | ПC 110/10кВ Монино | Ячейка ВЛ 10кВ №15 | ТП 052 (д. Борисово) | л.Борисово |  | опора № 15 разбито стекло на приборе №072211 учета уличного освещения. Данный светильник уличного освещения имеет нулевое потребление (давно вышел из строя). Договор на обслуживание с администрацией не заключен. Данный ПУ будет заменен 26.11.18 на другой ПУ Нелидовского РЭС
41 | Нелидовский РЭС | Уличное освещение | ПC 110/10кВ Монино | Ячейка ВЛ 10кВ №17 | 049 (д. Лемешиха) | д. Лемешиха |  | опора № 13 отсутствует пломба на приборе №1100022690 учета уличного освещения. 20.11.2018 проведена инструментальная проверка, замечаний к данному ПУ отсутствуют, опломбирован
42 | Нелидовский РЭС | ИП Юрченков А.А. | ПC 110/10кВ Монино | Ячейка ВЛ 10кВ №17 | 027 (д. Новоселки мастерские) | д. Новоселки мастерские |  | опора № 1 разбито стекло на приборе №056078 ИП Юрченков АА. 20.11.2018 провели обледование данного объекта: Данный потребитель не занимается предпринимательской деятельностью, строение мехмастерские находится в полуразрушенном состоянии. Произведено отключение вводного рубильника 0,4 кВ, сняты плавкие предохраниели в РУ. Потребитель находится на стадии расторжения договора электроснабжения с ЭСО
43 | Калининский РЭС | ООО Контакт | ПС Гришкино | Ячейка ВЛ 10кВ №10 | ТП |  |  | водокачка(без соц. Значимых объектов бездоговорное потребление (подключение ТП к сетям МРСК в отсутствии договорных отношений). Со словпотребителя данная водокачка питает водой объекты технопарка Боровлево г. Твери (типография ООО "ИПК ПаретоПринт"завод по производству подшипников шведской компании SKF, Логистический центр интернет-магазина OZON.RU, завод финской компании Paulig и группа компаний "АвтоПремиум")
физические лица
1 | Спировский РЭС | Камкин Валерий Алексеевич | ПС 110/35/10 Спирово | С/Х №2 | КТП Р. Козлово | л/с 530005891 д. Р.Козлово д.11 | 845 | Вявлен и оформлен факт неучтенного потребления, нарушение: непосредственное подключение проводки помимо ПУ
2 | Спировский РЭС | Ефременко Алексей Олегович | ПС 110/35/10 Спирово | С/Х №2 | КТП Поселок | л/с 5300057234 п.Спирово ул Ольховая д.6 кв.2 (сарай) |  | Хозяин умер, живет престарелая мать. До 16.11.2018 будет проведена дополнительная проверка на подтверждение факта неучтенного потребления электрической энергии. Повторная проверка 15.11.18 написано заявление об отключении ПУ и закрытии договора.
3 | Спировский РЭС | Белова Зинаида Александровна | ПС 110/35/10 Спирово | С/Х №2 | КТП Поселок | л/с 530002918 п.Спирово ул Ольховая д.15 |  | На вводном кабеле имеется соединение скруткой. Выдано предписание на замену замену вводного кабеля или установку пломбируемого коммутационого аппарата в месте соединения. До 16.11.2018 будет проведена дополнительная проверка на подтверждение факта неучтенного потребления электрической энергии. 15.11.18 выполнено подключение в соответствии с требованиями ПУЭ,составлена ИП №6900248066
4 | Бологовский РЭС | МОСЯГИН ИВАН ПАВЛОВИЧ | ПС 110/35/6 кВ Б-4 | ВЛ-6кВ №19 (Выползово-2) | ТП 001 | 512067171,п.Выползово,улСоветская,д.7 | 2208 | Вявлен и оформлен факт неучтенного потребления,нарушение: непосредственное подключение прпооводки помимо ПУ
5 | Бологовский РЭС | ЯМЩИКОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ | ПС 110/35/6 кВ Б-4 | ВЛ-6кВ №19 (Выползово-2) | ТП 001 | 512068018,п.Выползовоул.,Советская,д.12 |  | наброс,на момент рейда с полицией дом отключили. Хозяев дома нет. До 16.11.2018 будет проведена дополнительная проверка на подтверждение факта неучтенного потребления электрической энергии.15.11.18 повторная проверка,хозяев нет,дом отключен.
6 | Бологовский РЭС | ЯМЩИКОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА | ПС 110/35/6 кВ Б-4 | ВЛ-6кВ №19 (Выползово-2) | ТП 001 | 512068166,п.Выползово,пер.Ленинградский ,7 |  | на момент рейда с полицией наброса не обнаружено. Дом не подключен. После рейда приехал квартиросъемщик. Заключен договор на Установку выпосного ПУ, Замена перекидки.
7 | Бологовский РЭС | Барышников Эдуард Васильевич | ПС 110/35/6 кВ Б-4 | ВЛ-6кВ №19 (Выползово-2) | ТП 002 | 512067211,п.Выползово,ул.Первомайская,д.58 | 3609 | подозрения на заряженность ПУ,на момент рейда с полицией . Хозяев дома нет. Счетчик показания отображает. До 16.11.2018 будет проведена дополнительная проверка на подтверждение факта неучтенного потребления электрической энергии. Составлен акт БУ от 15.11.18, нарушение ПУ заряжен.
8 | Бологовский РЭС | ЧУБАРОВА ВАЛННТИНА ГЕОРГИЕВНА | ПС 110/35/6 кВ Б-4 | ВЛ-6кВ №19 (Выползово-2) | ТП 225 | 512068072,ул.Ленинградская,д.25 |  | на момент рейда с полицией наброса не обнаружено. Дом не подключен. Хозяев дома нет.
9 | Бологовский РЭС | Выползово, ул. Ленинградская 29 | ПС 110/35/6 кВ Б-4 | ВЛ-6кВ №19 (Выползово-2) | ТП 225 | Выползово, ул. Ленинградская ,д. 29 |  | На момент рейда наброса не обнаружено. Дом заброшен.
10 | Торжокский РЭС | Крылова Л.Г. | ПС 35 кВ Бубеньево | ВЛ Клоково | ТП 035 Можайцево-Владычня | 912007019,д. Владычня, д.5 | 2733 | Выявлен и оформлен факт неучтенного потребления. Нарушение: Отсутствие пломбы энергоснабжающей организации на крышке зажимов прибора учета, при отсутствии уведомления .Заявление в полицию отправлено
11 | Торжокский РЭС | Бердников В.Е. | ПС 35 кВ Бубеньево | ВЛ Клоково | ТП 041 | 913393409, д. Андреаново, д. 42 | 4852 | Выявлен и оформлен факт неучтенного потреблени.Нарушение: Отсутствие пломбы энергоснабжающей организации на крышке зажимов прибора учета и на вводном автомате. Заявление в полицию отпрвлено
12 | Торжокский РЭС | жилой дом д. Терешкино | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №18 (Клоково) | КТПК 568 (Терешкино вч) | ст. Терешшкино, 24, Васильева Л.С., 912049222 |  | - по адресу: ст. Терешшкино, 24 выявлено несанкционированное подключение (отпайка) на вводе в жилой дом-Отработано, При повторной проверке факт не подтвержден имеются фото. - слева от ТП-568 (Терешкино вч) на кирпичном здании смонтирован коммутационный аппарат типа «рубильник», который предположительно несанкционированно подключен от ТП-568. Кабель проложен в земле; в реестре потребителей данного потребителя – нет. Отработано, рубильник находится в отключенном состоянии а так же КЛ, питающая данный рубильник отключена в РУ-0,4кВ ТП ранее.
13 | Торжокский РЭС | жилые дома д. Андрианово | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №18 (Клоково) | КТП 041(Андрианово-2) | д.Андрианово, д.27А, 42, 30, 35А |  | - бездоговорное потребление после ввода полного ограничения потребления по адресу: д.Андрианово, д.27А потребитель Медведева В.Г. Сорвана номерная марка-наклейка, установленная на закрытой крышке вводного автоматического выключателя в отключенном положении шкафа учета электроэнергии Отработано, факт БД не подтвержден т.к. не нарушена пломба на ВШУ и весь расход ЭЭ потреблённой потребителем после самовольного подключения зафиксирован ПУ. - по адресу: д.Андрианово, д.30 демонтирован пломбировочный материал на клемной крышке ПУ. Отработано, по факту у потребителя был опломбирован ВШУ, произведена повторная перепломбировка-есть фото. - по адресу: д.Андрианово, д.35А опломбирован роторной номерной пломбой только винт шкафа учета электроэнергии, который вывинчивается вместе с пломбой, Отработано, ПУ перепломбирован.
14 | Торжокский РЭС | жилой дом | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №18 (Клоково) | КТП 042 (Старое Беркаево) | д.С.Беркаево, д.31, Тринда Е.И., 912049012 |  | по адресу: д.С.Беркаево, д.31 демонтирован пломбировочный материал на боксе вводного коммутационного аппарата. Отработано, ПУ перепломбирован, фото в сап.
15 | Торжокский РЭС | жилой дом | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №18 (Клоково) | МТП 043(Новое Беркаево) | д.Н.Беркаево, д.7 |  | по адресу: д.Н.Беркаево, д.7 (опора №13) бездоговорное потребление, жилой дом по факту подключен, а в реестре потребителей данного потребителя – нет. До 23.11.2018 будет проведена дополнительная проверка на подтверждение факта неучтенного потребления электрической энергии.Отработано, 09.11.18-произведено ограничение с опоры ВЛ-0,4кВ-по факту дом нежилой.
16 | Торжокский РЭС | жилые дома: Арламова С.Н., Никифоров В.П. | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №18 (Клоково) | ЗТП 036 (Клоково) | д.Клоково, д.5А, 13 |  | - от опоры №23 (ВЛ-0,4кВ деревня) подключен жилой дом без номера без договора энергоснбжения; в реестре к схеме и в маршрутном листе указанный дом отсутствует; - по адресу: д.Клоково, д.5А Арламова С.Н. (ВЛ-0,4кВ деревня опора №20) демонтирован номерной пломбировочный материал на вводном коммутационном аппарате; нулевой проводник подключен на прибор учета электроэнергии Меркурий 201.5 №19004793 через «разрыв» (отдельный автоматический выключатель), а не заведен прямо на клемму 3 прибора учета электроэнергии; в дом заходит дополнительный проводник от контура заземления; при отключении автоматического выключателя, установленного в нулевом проводнике и использование дополнительного проводника от контура заземления дает возможность несанкционированно вмешиваться в работу прибора учета электроэнергии путем его «остановки» и при этом потреблять электроэнергию; - прибор учета жилого дома по адресу: д.Клоково, д.13 Никифоров В.П. (ВЛ-0,4кВ деревня опора №8) не опломбирован вводной автоматический выключатель; Все факты отработаны, ПУ опломбированы, фото в сап.
17 | Торжокский РЭС | жилые дома: Осташевская Е.В., Чумакова С.В. | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №18 (Клоково) | КТП 589(Коноплище) | д. Клоково, 12, 1, 18 |  | - жилой дом №12 Коноплище (ВЛ-0,4кВ коттеджи опора №9) имеет трехфазный ввод и дополнительный однофазный ввод, при этом в реестре и на схеме указан только трехфазный ввод; - прибор учета жилого дома №1 Коноплище Осташевская Е.В. (ВЛ-0,4кВ деревня опора №1/1) не опломбирован вводной автоматический выключатель; - прибор учета жилого дома №18 Коноплище Чумакова С.В. (ВЛ-0,4кВ деревня опора №1/2) не опломбирован вводной автоматический выключатель; Все факты отработаны, ПУ опломбированы.
18 | Торжокский РЭС | жилые дома | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №18 (Клоково) | КТП 035(Можайцево Владычня) | д.Владычня, д.54, 1, 5 |  | - по адресу д.Владычня, д.54 на приборе учета электроэнергии типа ЦЭ6807Б1М1 отсутствует клемная крышка, прибор учета не прикреплен к стене, висит на проводах; - по адресу: д.Владычня, д.1 (жилой дом) вводные автоматические выключатели не опломбированы, нулевой проводник подключен на прибор учета электроэнергии Меркурий 201.5 №18693366-14 через «разрыв» (отдельный автоматический выключатель 25А), а не заведен прямо на клемму 3 прибора учета электроэнергии, что не исключает возможности несанкционированного вмешательства в работу прибора учета электроэнергии; - по адресу: д.Владычня, д.5 (жилой дом) демонтирован пломбировочный материал на клемной крышке ПУ тиа СЕ200 №006491039000603. Потребитель по адресу д. Владычня, 54 отключен по заявке ГП с опоры. Остальные ПУ опломбированы, фото в сап.
19 | Торжокский РЭС | жилые дома | ПС 35/10кВ Большое Вишенье | Ячейка ВЛ 10кВ №03 (1 Мая) | ТП-352 (Детково) | д.Детково, 3, 23 ,26, 20. |  | - д.26, 912045162, Ерохин М.П.; демонтирован номерной пломбировочный материал на шкафу учета электроэнергии (на опоре); - по адресу: д.Детково, д.20, 912045166, Малышев В.В.. демонтирован номерной пломбировочный материал на шкафу учета электроэнергии (на опоре); - не указаны на схеме и не заведены в SAP шкафы уличного освещения, установленные на опорах ВЛ-0,4кВ №10 и №27; в реестре потребителей данных присоединений – нет. Отработано, I3309.11.18 все ПУ переопломбированы-есть фото.По уличному освещению точки не могли попасть в реестр, поскольку он готовился до 01.11.18-по факту данные ТУ на уличное освещение включены в Договор ЭС с 01.11.18-см.SAP.По д.3 по факту ПУ был опломбирован спецзнаком с левой стороны корпуса ПУ, без повреждения данного СЗ всрыть ЗК не возможно.
20 | Торжокский РЭС | Шарыкин В.Л. | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №18 (Клоково) | КТП 037(Измайлово) | д.Измайлово, д.9 |  | - от опоры №8 с подставной опоры №4/1 обозначен дом №14; указанный дом фактически подключен, имеет прибор учета типа ЦЭ6807 №0712980406144271 2008 г.в.; в реестре к схеме и в маршрутном листе указанный дом отсутствует-09.11.18 прекращена подача ЭЭ по факту дом нежилой. - не указан на схеме и не заведен в SAP шкаф учета с прибором учета типа Меркурий 230 AR-02R №24465607-15, установленный на опоре ВЛ-0,4кВ №6 от которого отходит ВЛИ-0,4кВ; в реестре потребителей данного присоединения – нет-по факту это потребитель ООО Севзапгазстроймонтаж(Договор ЭС расторгнут)-отключен с ШУЭ ранее-есть фото. - по адресу: д.Измайлово, д.9 пломба госповерки на соответствует требованиям госповерителя; номерная марка-наклейка на корпусе прибора учета порвана; корпус прибора учета электроэнергии типа СО-ЭУ10 №100198 вскрывался-при повторной проверке факт не подтверждён произведена повторная перепломбировка-есть фото.
21 | Торжокский РЭС | Оськина Н.И. | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №17 (Внуково) | КТП 077(Бережок) | д.Бережок, д.№8, 913393973, Шарыкин В.Л. |  | по адресу: д.Бережок, д.№8 Шарыкин В.Л. демонтирован номерной пломбировочный материал на шкафу учета (на опоре) и с нижних клемм (в сторону ВЛ) вводного коммутационного аппарата. Отработано, ПУ перепломбирован 12.11.18
22 | Торжокский РЭС | жилой дом | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №18 (Клоково) | КТП 035(Можайцево Владычня) | д.Владычня, д.25, 912007142, Оськина Н.И. |  | - по адресу: д.Владычня, д.25 Оськина Н.И. выявлен неисправный прибор учета электроэнергии типа СО-51ПК №44978; счетный механизм стоит при наличии нагрузки; Отработано, подана и оплачена заявка на замену ПУ ранее
23 | Торжокский РЭС | хоз постройка | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №17 (Внуково) | КТП 075(Паника) |  |  | между опорами 8СП и 7СП установлена опора, не обозначенная на схеме; к этой опоре подключена хозпостройка (баня) с ПУ типа Меркурий 201.5 №25162651-16; в реестре к схеме и в маршрутном листе указанная хозпостройка отсутствует; Отключено 12.11, владелец выясняется, на ПУ 10 кВтч.
24 | Торжокский РЭС | жилые дома: Новиков А.Н., Титенюк И.М., Присягина Н.Н. | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №18 (Клоково) | КТП-035 (Можайцево Владычня) | п.Мирный, ул.Советская, д.28 кв.2, ул.Советская, д.19 кв.1, д.Можайцево д.18 |  | - по адресу: п.Мирный, ул.Советская, д.28 кв.2 Новиков А.Н. вводной автоматический выключатель опломбирован роторной пломбой для «фикции»; пломбированные шторки свободно поднимаются и имеется свободный доступ к токоведущим клеммам автоматического выключателя; - по адресу: п.Мирный, ул.Советская, д.19 кв.1 Титенюк И.М. выявлено с заранее обдуманным намерением неправильное подключение токовой цепи однофазного прибора учета типа СО-ЭЭ 6706 серийный № 712867, позволяющее безнаказанно воровать электроэнергию; «нулевой проводник» заходит на «нулевую» шину; при отсоединении «нуля» на нулевой шине прибор учета перестает учитывать электроэнергию; по фото предположительно имеется несанкционированное подключение нагрузки до прибора учета электроэнергии; вводной автоматический выключатель не опломбирован; - по адресу: д.Можайцево д.18 Присягина Н.Н. учет электроэнергии установлен в деревянном доме, потребители живут в новом двухэтажном доме, пристроенном к старому дому; расчетный прибор учета электроэнергии установлен в старом доме; к прибору учета электроэнергии не допустили (со слов потребителя нет ключей); Выявленные факты отработаны, фото опломбировки в сап. Д. Можайцево, д.18 - будет отработан с полицией, дом отключен
25 | Торжокский РЭС | жилые дома: Парамонова Л.А., Рыбакова В.Е., Русецкий В.В., Алексеев В.О., Алексеев В.О., хоз постройки | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №17 (Внуково) | КТП-073 (по факту 072) Бубеньево-2 | д.Бубеньево, д.12, 15а, 20, 14. |  | - от опоры №4 ф.0,4 «Скотный двор» подключен хозпостройка «Скотный двор»; в реестре к схеме указанный потребитель отсутствует; - потребитель Парамонова Л.А. л/с 6970500238 есть в реестре, по факту потребителя в районе КТП-073 (по факту 072) Бубеньево-2 не найдено; - по адресу: д.Бубеньево, д.12 Рыбакова В.Е. не опломбирован вводной автоматический выключатель; - по адресу: д.Бубеньево, д.15а Русецкий В.В. (сотрудник РЭС?) не - от опоры №4 ф.0,4 «Скотный двор» подключен хозпостройка «Скотный двор»; в реестре к схеме указанный потребитель отсутствует; - потребитель Парамонова Л.А. л/с 6970500238 есть в реестре, по факту потребителя в районе КТП-073 (по факту 072) Бубеньево-2 не найдено; - по адресу: д.Бубеньево, д.12 Рыбакова В.Е. не опломбирован вводной автоматический выключатель; - по адресу: д.Бубеньево, д.15а Русецкий В.В. не опломбирован вводной автоматический выключатель; потребление за период с 15.08.2018 по 09.11.2018 составило всего 254 кВт*ч; потребитель имеет в шкафу учета 3 трех полюсных автоматов номиналом 40А, 1 трех полюсный автомат номиналом 63А, 1 трех полюсный автомат номиналом 25А, 3 однополюсных автомата; - по адресу: д.Бубеньево, д.20 Алексеев В.О. прибор учета электроэнергии типа СОЭИ Сапфир №0709401722 2008г.в., а пломба госповерки II квартал 2007; проволока под пломбой госповерки – вязальная; - по адресу: д.Бубеньево, д.14 Горюнов А.Л. прибор учета электроэнергии типа СО-2М2 №5040136 1980г.в. вышел срок эксплуатации прибора учета электроэнергии; класс точности – 2,5; От опоры №4 отпайка находится без напряжения, л/с 6970500238 в сап перепривязан. Д. Бубеньево, д. 15а - до 23.11.2018 будет установлен ВШУ. По всем фактам вводные автоматы и ПУ опломбированы, фото в сап.
26 | Торжокский РЭС | Картофелехранилище | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №17 (Внуково) | КТП-072 (по факту 073) Бубеньево-1 |  |  | - на поопорной схеме указано два картофелехранилища: картофелехранище-1 и катрофелехранилище-2; в реестре к схеме указанный один из потребителей отсутствует. До 23.11.2018 будет проведена дополнительная проверка.
27 | Торжокский РЭС | Жилые дома: Муравьева С.С., Никифорова Н.А. | ПС 35/10кВ Мошки | Ячейка ВЛ 10кВ №15 Грузины | КТП-270 (Курово Медухово) | д.Медухово, д.22, 23, 11а |  | - по адресу: д.Медухово, д.22 Муравьева С.С. недостаточно опломбирован шкаф учета электроэнергии; из петли с легкостью извлекается штырь и шкаф учета открывается без демонтажа пломбировочного материала; - на опоре №6/1 между домами №25 и №26 д.Медухово несанкционированно подключен к электросетям удлинитель с двойной розеткой, расположенной за забором домовладения; - по адресу: д.Медухово, д.23 Никифорова Н.А. демонтирован пломбировочный материал на шкафу учета электроэнергии, расположенному на фасаде дома; - по адресу: д.Медухово, д.11а шкаф учета электроэнергии с прибором учета типа СЭБ-1ТМ.02М.06 №1208128488 установлен на ж/б опоре №15 установлены перемычки между вводным автоматическим выключателем и нагрузочным автоматическим выключателем, при этом шкаф учета электроэнергии опломбирован пломбами сетевой организации; - по адресу: д.Медухово, д.11а на подставной опоре выявлено несанкционированное подключение фонаря через выключатель на стене; Отработано, от опор - лишние подключения демонтированы, ПУ опломбированы.
28 | Торжокский РЭС | Жилые дома: Рощин С.В., Второв А.В. | ПС 35/10кВ Мошки | Ячейка ВЛ 10кВ №15 Грузины | ТП-266 (Юрьево) | д. Юрьево, 56, 74, |  | - бездоговорное потребление по адресу: д.Юрьево, д.56; потребитель самовольно подключился к электрическим сетям с помощью телефонных проводов; в реестре к схеме и в самой схеме указанный потребитель отсутствует; - по адресу: д.Юрьево, д.74 Рощин С.В. демонтирован пломбировочный материал на шкафу учета электроэнергии, расположенному на опоре; имеется открытый доступ к клеммам вводного автоматического выключателя; - по адресу: д.Юрьево, без № Второв А.В. демонтирован пломбировочный материал на шкафу учета и приборе учета электроэнергии, расположенному на опоре; имеется открытый доступ к клеммам прибора учета электроэнергии и вводного автоматического выключателя; нарушена схема подключения прибора учета электроэнергии, нулевой проводник заведен на нулевую шину, а не на клемму прибора учета электроэнергии; По инвестиционной программе 2018 г до начала декабря будут установлены ВШУ
29 | Селижаровский РЭС | Жилой дом | ПС 110/35/10кВ Селижарово | ВЛ-10кВ №42 | КТП 10/0,4кВ Захарово | 920003029, д. Захарово | 311 | Травкин В.Г.,Составлен акт БУ, нарушение:непосредственное подключение помимо ПУ
30 | Селижаровский РЭС | Жилой дом | ПС 35/10кВ Ельцы | ВЛ-10кВ №19 | КТП 10/0,4кВ Пустошка | 920004641, д. Пустошка (Оковецкое с/п) | 891 | Захарова М.А. Составлен акт БУ, нарушение: непосредственное подключение проводки помимо ПУ
31 | Селижаровский РЭС | Жилой дом | ПС 110/35/10кВ Селижарово | ВЛ-10кВ №20 | КТП 10/0,4кВ Манухино | д. Манухино | 23166 | Гильбо А.В. Составлен акт БД
32 | Калязинский РЭС | Чекалин И.В. | ПС 35/10кВ Нерль | ВЛ 10кВ №13 | КТП "Знамя труда" | л/с 620000649 д. Старово | 4368 | КТП (подсобное хоз-во Знамя труда) потребитель Чекалин И. Л/С 620000649 П.У.№ 011076081005892. Шунтирование токоведущих частей до П.У по фазе"А". Составлен акт БУ,нарушение : присоединение к проводке помимо ПУ
33 | Калязинский РЭС | Некрасова Л.М. | ПС 35/10кВ Нерль | ВЛ 10кВ №13 | КТП Боково-Выползово | л/с 620101151 д.Боково д.25 | 8299 | ж.д.№25 д.Боково, отматывание счетного механизма .Составлен акт БУ,нарушение:присоединение к проводке помимо ПУ
34 | Калязинский РЭС | Жилой дом | ПС35/10кВ Нерль | ВЛ 10кВ №2 | ТП-284(д.Василево) | д.Василево |  | Наброс провода на ВЛ-0,23 кВ,мимо ПУ,выезд 17.11.18 наброс ликвидирован,хозяев нет.
35 | Торжокский РЭС | Жилые дома: Новикова Е.Ю.,Федосова | ПС 35/10кВ Мошки | Ячейка ВЛ 10кВ №15 Грузины | ТП-262 (Костино) | д.Костино б/н,18,25 |  | - по опоре №3/1 вниз висит однофазный СИП под напряжением-отключен 15.11.18 - по адресу: д.Костино, д.без № Новикова Е.Ю. не опломбирован вводной автоматический выключатель-произведена перепломбировка(фото в SAP) - по адресу: д.Костино, д.18 Новикова Е.Ю. демонтирован пломбировочный материал на шкафу учета электроэнергии, расположенному на фасаде дома-произведена перепломбировка(фото в SAP) - по адресу: д.Костино, д.25 Федосова В.Н. демонтирован пломбировочный материал на шкафу учета электроэнергии, расположенному на фасаде дома--произведена перепломбировка(фото в SAP)
36 | Торжокский РЭС | Жилые дома | ПС 35/10кВ Мошки | Ячейка ВЛ 10кВ №15 Грузины | ТП-263 (Грузины-1) | д.Грузины,ул.Центральная д.46,84,44,27,47 |  | - бездоговорное потребление по адресу: д.Грузины опора №16 потребитель ул.Центральная, д.46 кв.3; в реестре к схеме указанный потребитель отсутствует, а на схеме подключен-произведена проверка это старая не демонтированная перекидка с которой ничего не подключено будет демонтирована до 30.11.18, на потребителей,проживающих в данном доме установлены ВШУ подключенные с новой перекидки-по факту дом двухквартирный. - потребитель по адресу: д.Грузины ул.Центральная д.84 кв.3 Козырева С.А. л/с 910026856 есть в реестре, по факту потребителя в районе ТП-263 (Грузины-1) не найдено, на схеме также не обозначено-отключен ранее по заявке ГП-ЛС не закрыт. - бездоговорное потребление по адресу: д.Грузины ул.Центральная д.44; в реестре к схеме, маршрутном листе и на поопорной схеме указанный потребитель отсутствует-враньё!!!-ЛС913393687 в реестре и на схеме присутствует. - по адресу: д.Грузины ул.Центральная д.27 Тишков А.В. демонтирован пломбировочный материал на шкафу учета электроэнергии, расположенному на фасаде дома-произведена перепломбировка фото в SAP. - по адресу: д.Грузины ул.Центральная д.47 Антипов Е.Г. отсутвует клемная крышка прибора учета электроэнергии; шкаф учета электроэнергии имеет повреждения: «дыру»; демонтирован пломбировочный материал на шкафу учета электроэнергии, расположенному на фасаде дома, на вводных коммутационных аппаратах-произведена перепломбировка и установка ЗК фото в SAP,потребитель был ранее отключен по заявке ГП-ранее ШУЭ был опломбирован и доступа у потребителя к ПУ не было.
37 | Торжокский РЭС | Жилые дома | ПС 35/10кВ Мошки | Ячейка ВЛ 10кВ №15 Грузины | ТП-270 (Курово-Медухово) | д.Курово д.16,18 |  | - по адресу: д.Курово, д.18 Малинина А.Н. демонтирован пломбировочный материал (номерная роторная пломба) на ограждении вводного автоматического выключателя-произведена перепломбировка(фото в SAP). - по адресу: д.Курово, д.16 Лаврентьев В.Е. на подставной опоре №4/1 от опоры №1/2 выявлено несанкционированное подключение фонаря через выключатель в домовладении жилого дома по адресу: д.Курово, д.16 Лаврентьев В.Е.-отключен с опоры(фото в наличии).
38 | Торжокский РЭС | Жилые дома | ПС 35/10кВ Мошки | Ячейка ВЛ 10кВ №15 Грузины | ТП-266 (Юрьево) | д.Юрьево д.53,8 |  | - по адресу: д.Юрьево, д.53 кв.2 Басманов А.Н. включен вводной автоматический выключатель, при этом номерная пломба, установленная на леске бля предотвращения включения автомата не повреждена-ВА находился в включенном положении-потому что после закрытия ТехПрис и получения ЛС абонент произвел включение ЭУ с ВА-пломбировочный материал был оставлен абонентом за крышкой закрывающей ВА а не висел на леске. - по адресу: д.Юрьево, д.8 Фомина А.Д. прибор учета электроэнергии типа СО-И446 №8710043 1975г.в. вышел срок эксплуатации прибора учета электроэнергии; класс точности – 2,5; имеются подозрения, что потребитель останавливает прибор учета с помощью фотоплёнки, которую просовывает межу корпусом и стеклом прибора учета-будет произведена ИП ПУ до 30.11.18-15.11. и 16.11.18 - по адресу: д.Юрьево, д.8 Кихай Ф.И. демонтирован пломбировочный материал на вводном рубильнике-произведена перепломбировка(фото в SAP).
39 | Торжокский РЭС | Жилые дома | ПС 35/10кВ Мошки | Ячейка ВЛ 10кВ №15 Грузины | ТП-260 (Захожье-1) | д.Захожье,д.4а,37 |  | - потребитель по адресу: д.Захожье, ул.Заречная д.4А Прибытков С.В. есть в реестре, по факту потребитель запитан от другой ТП-261 (Захожье-2)-внесены изменения в схему. - потребитель по адресу: д.Захожье, ул.Заречная д.37 Круглов В.И. есть в реестре, по факту потребителя на схеме не указано-внесены изменения в схему.
40 | Торжокский РЭС | Жилые дома | ПС 35/10кВ Мошки | Ячейка ВЛ 10кВ №15 Грузины | ТП-261 (Захожье-2) | д.Захожье,д.4а,17,13,5,11 |  | - потребитель по адресу: д.Захожье, ул.Заречная д.4А Прибытков С.В. нет в реестре, по факту потребитель подключен-произведено изменения в схеме и перепривязка в SAP. - у потребителя по адресу: д.Захожье, ул.Заречная д.17 Евдокимова Т.И. в маршрутном листе и реестре потребителей указан прибор учета электроэнергии типа Меркурий 201.5 №26430546, по факту установлен прибор учета типа KNUM № через стекло ШУ не просматривается; номерной пломбировочный материал так же другой-прибор учёта контрольный-по факту расчётный ПУ у потребителя в доме. - у потребителя по адресу: д.Захожье, ул.Заречная д.13 Зайцев А.В. окошко ШУ вводного автоматического выключателя опломбировано роторной номерной пломбой №04885479, но при этом вводной автоматический выключатель во включенном положении; не понятно, для чего опломбировано окошко; или потребителю было введено полное ограничение таким способом и он самостоятельно не нарушая пломбировочный материал включил автоматически выключатель или по другим иным соображениям-бред произведена перепломбировка(фото в SAP). - у потребителя по адресу: д.Захожье, д.5 «Насосная» прибор учета ПСЧ-4ТМ. 05МК №1104120963 демонтирован пломбировочный материал на испытательной коробке; номер пломбы, установленной на крышке зажимов прибора учета электроэнергии не соответствует указанному в акте контрольного съема показаний, а именно: установлена по факту пломба №6901022507, в акте контрольного съема показаний указана пломба под №6905936-не правда-см.акт ИП ПУ 69001333689 от 19.10.18. - у потребителя по адресу: д.Захожье, ул.Заречная д.11 Карапетян Г.А. окошко ШУ вводного автоматического выключателя опломбировано номерной пломбой №6901022938, но при этом вводной автоматический выключатель во включенном положении; ушко окошечка имеет пропил и открывается не нарушая пломбировочный материал; потребителю было введено полное ограничение потребления электроэнергии-ранее было произведено возобновление,произведена перепломбировка(фото в SAP).
41 | Торжокский РЭС | Жилые дома | ПС 35/10кВ Мошки | Ячейка ВЛ 10кВ №15 Грузины | ТП-271 (Петропалово) | с.Петропавлово,д.40,36,4/1,9 |  | - потребитель по адресу: с.Петропавлово, д.40 Кирнасов В.В. есть в реестре, по факту потребителя на схеме не указано-внесены изменения в схему. - потребитель по адресу: с.Петропавлово, д.36 Шерстобитов В.М. есть в реестре, по факту потребителя на схеме не указано-внесены изменения в схему. - по адресу: с.Петропавлово на подставной опоре №4/1 от опоры №9 выявлено несанкционированное подключение фонаря через выключатель на опоре-отключен. - по адресу: с.Петропавлово от опоры №9 выявлено несанкционированное подключение недействующего Храма (идет реставрация)-отключен собственник не идентифицирован.
42 | Торжокский РЭС | Жилые дома | ПС 35/10кВ Мошки | Ячейка ВЛ 10кВ №15 Грузины | ТП-268 (Синцово) | с.Синцово б/н Егоров С.И. |  | - у потребителя по адресу: с.Синцово, д.без № Егоров С.И. (опора №9) с клемм вводного автоматического выключателя подключены провода до учета электроэнергии, предположительно на ограничитель мощности ОМ-110 с автоматом 25А; выявлено несанкционированное подключение нагрузки до прибора учета электроэнергии-не подтверждено произведена перпломбировка(фото в SAP).
43 | Торжокский РЭС | Жилые дома | ПС 35/10кВ Мошки | Ячейка ВЛ 10кВ №15 Грузины | ТП-265 (Грузины-3) | д.Грузины,ул.Зеленая,д.11,1 |  | - по адресу: д.Грузины, ул.Зеленая д.11 Рыбина Н.С. отсутствует пломбировочный материал на шкафу учета и вводном автоматическом выключателе; имеется открытый доступ к токоведущим частям до прибора учета электроэнергии-произведена перепломбировка(фото в SAP). - по адресу: д.Грузины, ул.Зеленая д.1 Панкратьевна А.Д. демонтирован пломбировочный материал на шкафу учета; имеется открытый доступ к токоведущим частям до прибора учета электроэнергии-произведена перепломбировка(фото в SAP).
44 | Торжокский РЭС | Жилые дома | ПС 35/10кВ Мошки | Ячейка ВЛ 10кВ №15 Грузины | ТП-265 (Грузины-3) | д.Грузины ул.Молодежная,д.1 кв.1,2,10,12 |  | - по адресу: д.Грузины, ул.Моложежная д.1 кв.1 Фулярин В.Б. демонтирован пломбировочный материал на шкафу учета; имеется открытый доступ к токоведущим частям до прибора учета электроэнергии--произведена перепломбировка(фото в SAP). - по адресу: д.Грузины, ул.Моложежная д.1 кв.2 Рыбка В.Я. демонтирован пломбировочный материал на шкафу учета; имеется открытый доступ к токоведущим частям до прибора учета электроэнергии--произведена перепломбировка(фото в SAP). - по адресу: д.Грузины, ул.Моложежная д.1 кв.1 и д.Грузины, ул.Моложежная д.1 кв.2 Рыбка В.Я. старая перекидка на жилой дом не демонтирована и подключена на опоре ВЛ-0,4кВ; имеется возможность несанкционированного подключения нагрузки минуя прибор учета электроэнергии-будет отключена до 30.11.18. - по адресу: д.Грузины, ул.Молодежная д.10 Соловьев А.Д. (гараж) сорвана номерная марка-наклейка на шкафу учета электроэнергии--произведена перепломбировка(фото в SAP)--произведена перепломбировка(фото в SAP). - по адресу: д.Грузины, ул.Молодежная д.12 Власов Ю.А. лицевая сторона шкафа учета электроэнергии демонтирована; прибор учета электроэнергии закрыт плёнкой-будет произведена замена ШУЭ.
45 | Торжокский РЭС | Жилые дома | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №17 (Внуково) | ТП-076 (074 по факту) Спас | д.Спас,д.22 |  | После уточнения (повторного выезда): - по адресу: д.Спас, д.22 перекидка смонтирована с опоры №3 на хозпостройку (баня) со шкафом учета электроэнергии на фасаде бани; до прибора учета хозпостройки несанкционированное (бездоговорное) подключение гаража; до прибора учета хозпостройки несанкционированное (бездоговорное) подключение летнего дома (сруб); в реестре к схеме, маршрутном листе указанные потребители отсутствуют-21.11.18-факт БД не подтвержден, потребитель будет писать жалобу по факту ограничения с опоры.
46 | Кашинский РЭС | Жилой дом | ПС 35/10 кВ Фролово | ВЛ-10кВ №04 | КТП Карабузино-1 | дКарабузино д4 кв1 |  | Мисник Н.Д., наброс на вводных изоляторах. Планируется выезд для написания акта БУ срок до 30.11.2018г.
47 | Кашинский РЭС | Жилой дом | ПС 35/10 кВ Фролово | ВЛ-10кВ №05 | КТП Зеленцыно-1 | дЗеленцыно д2 |  | Шишов А.В. Отсутствует пломба сетевой организации на клемной крышке ПУ. Планируется проверка срок до 23.11.2018г.
48 | Кашинский РЭС | Жилой дом | ПС 35/10 кВ Фролово | ВЛ-10кВ №05 | КТП Эскино | дЭскино д18 |  | Колобков И.А. Отсутствует пломба сетевой организации на клемной крышке ПУ. Планируется проверка срок до 23.11.2018г.
49 | Кашинский РЭС | Жилой дом | ПС 35/10 кВ Фролово | ВЛ-10кВ №05 | КТП Эскино | дЭскино д24 |  | Хватова Н.А. Отсутствует пломба сетевой организации на клемной крышке ПУ. Планируется проверка срок до 23.11.2018г.
50 | Кашинский РЭС | Жилой дом | ПС 35/10 кВ Фролово | ВЛ-10кВ №05 | КТП Эскино | дЭскино д26 |  | Слабова Г.Н. Отсутствует пломба сетевой организации на клемной крышке ПУ. Планируется проверка срок до 23.11.2018г.
51 | Кашинский РЭС | Жилой дом | ПС 35/10 кВ Фролово | ВЛ-10кВ №05 | КТП Эскино | дЭскино д20 |  | Зимин А.В. Отсутствует пломба сетевой организации на клемной крышке ПУ. Планируется проверка срок до 23.11.2018г.
52 | Кашинский РЭС | Жилой дом | ПС 35/10 кВ Фролово | ВЛ-10кВ №05 | КТП Эскино | дЭскино д25 |  | Миронова Р.И. Отсутствует пломба сетевой организации на клемной крышке ПУ. Планируется проверка срок до 23.11.2018г.
53 | Старицкий РЭС | Жилой дом | ПC 35/10кВ Степурино | ВЛ-10кВ №15 Степурино | КТП Болдырево | Ф-1 Болдырево |  | Потребитель по адресу д.Болдырево, д.9, Лобашов Валерий Дмитриевич, Л\С 823200021-учет не работает . -Провести проверку, по необходимости заменить учет 26.11.2018 - 30.11.2018
54 | Старицкий РЭС | Жилой дом | ПC 35/10кВ Степурино | ВЛ-10кВ №15 Степурино | КТП Лежнёво | Ф-1 Лежнёво |  | Опора №9.Подключена баня отсутствующая на схеме и в реестре.Провести проверку, по необходимости отключить 26.11.2018 - 30.11.2018
55 | Старицкий РЭС | Жилой дом | ПC 35/10кВ Степурино | ВЛ-10кВ №19 Степурино | КТП Ст.Кобелёво | Ф-1 Ст.Кобелёво |  | Опора №13 .Потребитель с номером ПУ 35640227 не опломбирован .Дачный дом, опломбировать по приезду хозяев
56 | Старицкий РЭС | Жилой дом | ПC 35/10кВ Степурино | ВЛ-10кВ №19 Степурино | КТП Ст.Кобелёво | Ф-1 Ст.Кобелёво |  | Опора №20 .Потребитель с номером ПУ 35287469 не опломбирован.Дачный дом, опломбировать по приезду хозяев
57 | Старицкий РЭС | Жилой дом | ПC 35/10кВ Степурино | ВЛ-10кВ №19 Степурино | КТП Ст.Кобелёво | Ф-1 Ст.Кобелёво |  | Опора №22 .Потребитель с номером ПУ 58014627 не опломбирован .Дачный дом, опломбировать по приезду хозяев
58 | Старицкий РЭС | Жилой дом | ПC 35/10кВ Степурино | ВЛ-10кВ №19 Степурино | КТП Ст.Кобелёво | Ф-1 Ст.Кобелёво |  | Опора №24 .Потребитель с номером ПУ 34883224 не опломбирован .Дачный дом, опломбировать по приезду хозяев
59 | Старицкий РЭС | Жилой дом | ПC 35/10кВ Степурино | ВЛ-10кВ №19 Степурино | КТП Н.Кобелёво | Ф-1 Н.Кобелёво |  | Опора №6/2 .Потребитель с номером ПУ 32203738 не опломбирован .Дачный дом, опломбировать по приезду хозяев
60 | Старицкий РЭС | Жилой дом | ПC 35/10кВ Степурино | ВЛ-10кВ №19 Степурино | КТП Н.Кобелёво | Ф-1 Н.Кобелёво |  | Опора №5/1 .Потребитель с номером ПУ 33374986 не опломбирован .Дачный дом, опломбировать по приезду хозяев
61 | Старицкий РЭС | Гаражи | ПC 35/10кВ Степурино | ВЛ-10кВ №19 Степурино | КТП Шиловка | Ф-1 Шиловка |  | С опоры №1/5 имеется отпайка до опоры №б/н с которой запитаны гаражи, в реестре и на схеме отсутствуют. -Провести проверку, по необходимости отключить 26.11.2018 - 30.11.2018
62 | Старицкий РЭС | Жилой дом | ПC 35/10кВ Степурино | ВЛ-10кВ №19 Степурино | КТП Ляхово | Ф-1 Ляхово |  | Опора №7.Подключение хоз.постройки отсутствующей на схеме и в реестре.Провести проверку, по необходимости отключить 26.11.2018 - 30.11.2018
63 | Нелидовский | ИП Юрченков А.А. | ПC 110/10кВ Монино | Ячейка ВЛ 10кВ №17 | 027 (д. Новоселки мастерские) | д. Новоселки мастерские |  | опора № 1 разбито стекло на приборе №056078 ИП Юрченков АА. 20.11.2018 провели обледование данного объекта: Данный потребитель не занимается предпринимательской деятельностью, строение мехмастерские находится в полуразрушенном состоянии. Произведено отключение вводного рубильника 0,4 кВ, сняты плавкие предохраниели в РУ. Потребитель находится на стадии расторжения договора электроснабжения с ЭСО
64 | Нелидовский |  | ПC 110/10кВ Монино | Ячейка ВЛ 10кВ №17 | 050 (д. Плавенка) | д.Паникля,ул Лесная | 596 | опора № 2 сорвана пломба антимагнитт на приборе №23322900 ул Лесная Сухова Н.А. 20.11.2018 На представителя потребителя составлен акт безучетного потребления электроэнергии. Сделана ИП, ПУ опломбирован антимагнитной пломбой
65 | Нелидовский |  | ПC 110/10кВ Монино | Ячейка ВЛ 10кВ №17 | 050 (д. Плавенка) | д. Плавенка |  | опора № 3 дом № 21 наброс на ввод( до прибора учета). При обследовании данного дома 20.11.2018 наброса выявлено не было. Он находиться в разрушенном состоянии, потребитель по данному адресу в реестре отсутствует. Местные жители сообщили о том, что в доме некоторое время проживали люди цыганской национальности с другого района. 26.11.18 проведем повторную проверку по данному адресу.