## Лист1
Реестр выявленных фактов неучтенного потребления
РЭС | Наменование потребителя | Наименование ПС | Фидер | ТП | Адрес(л/с) | Объем,кВтч | Примечание
юридические лица
Рамешковский РЭС | КФХ Абдулаев М.М.(ферма) | ПС110/10 Медведиха | ВЛ 10кВ №12 | КТП Сутоки ЖК 10кВ | с.Сутоки,дог.6910405803 |  | Предохранители ВН-отсутствуют,предохранители НН некалибраваны,РУ 10кВ дырявый, на ТП нет замка,13.11.18 дополнительная проверка | Фото в электронной папке
Калязинский РЭС | Уличное освещение | ПС 35/10кВ Нерль | ВЛ 10кВ №04 | ТП 045 д. Сажино |  |  | Уличное освещение | Фото в электронной папке
Фото в электронной папке
Фото в электронной папке
физические лица | [7 empty] | Фото в электронной папке
Спировский РЭС | Камкин Валерий Алексеевич | ПС 110/35/10 Спирово | С/Х №2 | КТП Р. Козлово | л/с 530005891 д. Р.Козлово д.11 | 845 |  | Фото в электронной папке
Спировский РЭС | Ефременко Алексей Олегович | ПС 110/35/10 Спирово | С/Х №2 | КТП Поселок | л/с 5300057234 п.Спирово ул Ольховая д.6 кв.2 (сарай) |  | Хозяин умер, живет престарелая мать | Фото в электронной папке
Спировский РЭС | Белова Зинаида Александровна | ПС 110/35/10 Спирово | С/Х №2 | КТП Поселок | л/с 530002918 п.Спирово ул Ольховая д.15 |  | На вводном кабеле имеется соединение скруткой. Выдано предписание на замену замену вводного кабеля или установку пломбируемого коммутационого аппарата в месте соединения | Фото в электронной папке
Бологовский РЭС | МОСЯГИН ИВАН ПАВЛОВИЧ | ПС 110/35/6 кВ Б-4 | ВЛ-6кВ №19 (Выползово-2) | ТП 001 | 512067171,п.Выползово,улСоветская,д.7 | 2208 | наброс | Фото в электронной папке
Бологовский РЭС | ЯМЩИКОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ | ПС 110/35/6 кВ Б-4 | ВЛ-6кВ №19 (Выползово-2) | ТП 001 | 512068018,п.Выползовоул.,Советская,д.12 |  | наброс,на момент рейда с полицией дом отключили. Хозяев дома нет. | Фото в электронной папке
Бологовский РЭС | ЯМЩИКОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА | ПС 110/35/6 кВ Б-4 | ВЛ-6кВ №19 (Выползово-2) | ТП 001 | 512068166,п.Выползово,пер.Ленинградский ,7 |  | на момент рейда с полицией наброса не обнаружено. Дом не подключен. После рейда приехал квартиросъемщик. Заключен договор на Установку выпосного ПУ, Замена перекидки. | Фото в электронной папке
Бологовский РЭС | Барышников Эдуард Васильевич | ПС 110/35/6 кВ Б-4 | ВЛ-6кВ №19 (Выползово-2) | ТП 002 | 512067211,п.Выползово,ул.Первомайская,д.58 |  | подозрения на заряженность ПУ,на момент рейда с полицией . Хозяев дома нет. Счетчик показания отображает. Будет проведена дополнительная проверка. | Фото в электронной папке
Бологовский РЭС | ЧУБАРОВА ВАЛННТИНА ГЕОРГИЕВНА | ПС 110/35/6 кВ Б-4 | ВЛ-6кВ №19 (Выползово-2) | ТП 225 | 512068072,ул.Ленинградская,д.25 |  | на момент рейда с полицией наброса не обнаружено. Дом не подключен. Хозяев дома нет. | Фото в электронной папке
Бологовский РЭС | Выползово, ул. Ленинградская 29 | ПС 110/35/6 кВ Б-4 | ВЛ-6кВ №19 (Выползово-2) | ТП 225 | Выползово, ул. Ленинградская ,д. 29 |  | такого адреса и абонента нет. На момент рейда наброса не обнаружено. Дом заброшен. | Фото в электронной папке
Торжокский РЭС | Крылова Л.Г. | ПС 35 кВ Бубеньево | ВЛ Клоково | ТП 035 Можайцево-Владычня | 912007019,д. Владычня, д.5 | 2733 |  | Фото в электронной папке
Торжокский РЭС | Бердников В.Е. | ПС 35 кВ Бубеньево | ВЛ Клоково | ТП 041 | 913393409, д. Андреаново, д. 42 | 4852 |  | Фото в электронной папке
Торжокский РЭС |  | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №18 (Клоково) | КТПК 568 (Терешкино вч) |  |  | - по адресу: ст. Терешшкино, 24 выявлено несанкционированное подключение (отпайка) на вводе в жилой дом; - слева от ТП-568 (Терешкино вч) на кирпичном здании смонтирован коммутационный аппарат типа «рубильник», который предположительно несанкционированно подключен от ТП-568. Кабель проложен в земле; в реестре потребителей данного потребителя – нет. | Фото в электронной папке НУП КТП-568 Терешкино вч 06.11.2018 ф.18 Клоково
Торжокский РЭС |  | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №18 (Клоково) | КТП 041(Андрианово-2) |  |  | - бездоговорное потребление после ввода полного ограничения потребления по адресу: д.Андрианово, д.27А потребитель Медведева В.Г. Сорвана номерная марка-наклейка, установленная на закрытой крышке вводного автоматического выключателя в отключенном положении шкафа учета электроэнергии; - по адресу: д.Андрианово, д.42 демонтирован пломбировочный материал на клемной крышке ПУ, на ограждении вводного автоматического выключателя, пломба госповерки не соответствует требованиям госповерителя; - по адресу: д.Андрианово, д.30 демонтирован пломбировочный материал на клемной крышке ПУ; - по адресу: д.Андрианово, д.35А опломбирован роторной номерной пломбой только винт шкафа учета электроэнергии, который вывинчивается вместе с пломбой. | Фото в электронной папке НУП КТП-41 Андрианово-2 06.11.2018 ф.18 Клоково
Торжокский РЭС |  | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №18 (Клоково) | КТП 042 (Старое Беркаево) |  |  | по адресу: д.С.Беркаево, д.31 демонтирован пломбировочный материал на боксе вводного коммутационного аппарата. | Фото в электронной папке НУП КТП-42 С.Беркаево 06.11.2018 ф.18 Клоково
Торжокский РЭС |  | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №18 (Клоково) | МТП 043(Новое Беркаево) |  |  | по адресу: д.Н.Беркаево, д.7 (опора №13) бездоговорное потребление, жилой дом по факту подключен, а в реестре потребителей данного потребителя – нет.
Торжокский РЭС |  | ПС 35/10кВ Большое Вишенье | Ячейка ВЛ 10кВ №03 (1 Мая) | ТП 353(Никольское-1) |  |  | демонтирована номерная марка-наклейка на вводном рубильнике потребителя «К-з 1 Мая ж/комплекс д.Детково» ПУ Меркурий 230-АМ-01 №30583952-17. Пломба на клемной крышке №00403016 вместо №00442931. Предыдущие показания 94811, сняли показания 1357,3 (на второй круг); | Фото в электронной папке НУП КТП-353 Никольское-1 06.11.2018 ф.03 1 Мая
Торжокский РЭС |  | ПС 35/10кВ Большое Вишенье | Ячейка ВЛ 10кВ №03 (1 Мая) | ТП 354(Никольское-2) |  |  | потребитель «Энергосклад», обозначенный на поопорной схеме, расторг договор энергоснабжения; по факту перекидка подключена;
Торжокский РЭС |  | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №18 (Клоково) | ЗТП 036 (Клоково) |  |  | - от опоры №23 (ВЛ-0,4кВ деревня) подключен жилой дом без номера без договора энергоснбжения; в реестре к схеме и в маршрутном листе указанный дом отсутствует; - по адресу: д.Клоково, д.5А Арламова С.Н. (ВЛ-0,4кВ деревня опора №20) демонтирован номерной пломбировочный материал на вводном коммутационном аппарате; нулевой проводник подключен на прибор учета электроэнергии Меркурий 201.5 №19004793 через «разрыв» (отдельный автоматический выключатель), а не заведен прямо на клемму 3 прибора учета электроэнергии; в дом заходит дополнительный проводник от контура заземления; при отключении автоматического выключателя, установленного в нулевом проводнике и использование дополнительного проводника от контура заземления дает возможность несанкционированно вмешиваться в работу прибора учета электроэнергии путем его «остановки» и при этом потреблять электроэнергию; - прибор учета жилого дома по адресу: д.Клоково, д.13 Никифоров В.П. (ВЛ-0,4кВ деревня опора №8) не опломбирован вводной автоматический выключатель; | Фото в электронной папке НУП ЗТП-036 Клоково 07.11.2018 ф.18 Клоково
Торжокский РЭС |  | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №18 (Клоково) | КТП 589(Коноплище) |  |  | - жилой дом №12 Коноплище (ВЛ-0,4кВ коттеджи опора №9) имеет трехфазный ввод и дополнительный однофазный ввод, при этом в реестре и на схеме указан только трехфазный ввод; - прибор учета жилого дома №1 Коноплище Осташевская Е.В. (ВЛ-0,4кВ деревня опора №1/1) не опломбирован вводной автоматический выключатель; - прибор учета жилого дома №18 Коноплище Чумакова С.В. (ВЛ-0,4кВ деревня опора №1/2) не опломбирован вводной автоматический выключатель; | Фото в электронной папке НУП КТП-589 Коноплище 07.11.2018 ф.18 Клоково
Торжокский РЭС |  | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №18 (Клоково) | КТП 035(Можайцево Владычня) |  |  | - по адресу д.Владычня, д.54 на приборе учета электроэнергии типа ЦЭ6807Б1М1 отсутствует клемная крышка, прибор учета не прикреплен к стене, висит на проводах; - по адресу: д.Владычня, д.1 (жилой дом) вводные автоматические выключатели не опломбированы, нулевой проводник подключен на прибор учета электроэнергии Меркурий 201.5 №18693366-14 через «разрыв» (отдельный автоматический выключатель 25А), а не заведен прямо на клемму 3 прибора учета электроэнергии, что не исключает возможности несанкционированного вмешательства в работу прибора учета электроэнергии; - по адресу: д.Владычня, д.5 (жилой дом) демонтирован пломбировочный материал на клемной крышке ПУ тиа СЕ200 №006491039000603. | Фото в электронной папке НУП КТП-035 Можайцево Владычня 07.11.2018 ф.18 Клоково
Торжокский РЭС |  | ПС 35/10кВ Большое Вишенье | Ячейка ВЛ 10кВ №03 (1 Мая) | ТП-352 (Детково) |  |  | - по адресу: д.Детково, д.3 демонтирован номерной пломбировочный материал на клемной крышке прибора учета электроэнергии; - по адресу: д.Детково, д.23 демонтирован номерной пломбировочный материал на ограждении вводного коммутационного аппарата; - по адресу: д.Детково, д.26 демонтирован номерной пломбировочный материал на шкафу учета электроэнергии (на опоре); - по адресу: д.Детково, д.20 демонтирован номерной пломбировочный материал на шкафу учета электроэнергии (на опоре); - не указаны на схеме и не заведены в SAP шкафы уличного освещения, установленные на опорах ВЛ-0,4кВ №10 и №27; в реестре потребителей данных присоединений – нет. | Фото в электронной папке НУП ТП-352 Детково 07.11.2018 ф.03 1 Мая
Торжокский РЭС |  | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №18 (Клоково) | КТП 037(Измайлово) |  |  | - от опоры №8 с подставной опоры №4/1 обозначен дом №14; указанный дом фактически подключен, имеет прибор учета типа ЦЭ6807 №0712980406144271 2008 г.в.; в реестре к схеме и в маршрутном листе указанный дом отсутствует; - не указан на схеме и не заведен в SAP шкаф учета с прибором учета типа Меркурий 230 AR-02R №24465607-15, установленный на опоре ВЛ-0,4кВ №6 от которого отходит ВЛИ-0,4кВ; в реестре потребителей данного присоединения – нет; - по адресу: д.Измайлово, д.9 пломба госповерки на соответствует требованиям госповерителя; номерная марка-наклейка на корпусе прибора учета порвана; корпус прибора учета электроэнергии типа СО-ЭУ10 №100198 вскрывался; | Фото в электронной папке НУП КТП-037 Измайлово 08.11.2018 ф.18 Клоково
Торжокский РЭС |  | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №17 (Внуково) | КТП 077(Бережок) |  |  | по адресу: д.Бережок, д.№8 Шарыкин В.Л. демонтирован номерной пломбировочный материал на шкафу учета (на опоре) и с нижних клемм (в сторону ВЛ) вводного коммутационного аппарата; | Фото в электронной папке НУП КТП-077 Бережок 08.11.2018 ф.17 Внуково
Торжокский РЭС |  | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №18 (Клоково) | КТП 035(Можайцево Владычня) |  |  | - по адресу: д.Владычня, д.25 Оськина Н.И. выявлен неисправный прибор учета электроэнергии типа СО-51ПК №44978; счетный механизм стоит при наличии нагрузки; - на опоре №11 ф.3 0,4кВ Скотный двор (у анкера около водокачки) выявлено несанкционированное подключение фонаря через автоматический выключатель на столбе; | Фото в электронной папке НУП КТП-035 Можайцево Владычня 08.11.2018 ф.18 Клоково
Торжокский РЭС |  | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №17 (Внуково) | КТП 075(Паника) |  |  | между опорами 8СП и 7СП установлена опора, не обозначенная на схеме; к этой опоре подключена хозпостройка (баня) с ПУ типа Меркурий 201.5 №25162651-16; в реестре к схеме и в маршрутном листе указанная хозпостройка отсутствует;
Торжокский РЭС |  | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №18 (Клоково) | КТП-035 (Можайцево Владычня) |  |  | - все уличное освещение (10 фонарей) подключено без учета электрической энергии; - по адресу: п.Мирный, ул.Советская, д.28 кв.2 Новиков А.Н. вводной автоматический выключатель опломбирован роторной пломбой для «фикции»; пломбированные шторки свободно поднимаются и имеется свободный доступ к токоведущим клеммам автоматического выключателя; - по адресу: п.Мирный, ул.Советская, д.19 кв.1 Титенюк И.М. выявлено с заранее обдуманным намерением неправильное подключение токовой цепи однофазного прибора учета типа СО-ЭЭ 6706 серийный № 712867, позволяющее безнаказанно воровать электроэнергию; «нулевой проводник» заходит на «нулевую» шину; при отсоединении «нуля» на нулевой шине прибор учета перестает учитывать электроэнергию; по фото предположительно имеется несанкционированное подключение нагрузки до прибора учета электроэнергии; вводной автоматический выключатель не опломбирован; - по адресу: д.Можайцево д.18 Присягина Н.Н. учет электроэнергии установлен в деревянном доме, потребители живут в новом двухэтажном доме, пристроенном к старому дому; расчетный прибор учета электроэнергии установлен в старом доме; к прибору учета электроэнергии не допустили (со слов потребителя нет ключей); | Фото в электронной папке НУП КТП-035 Можайцево Владычня 09.11.2018
Торжокский РЭС |  | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №17 (Внуково) | КТП-073 (по факту 072) Бубеньево-2 |  |  | - от опоры №4 ф.0,4 «Скотный двор» подключен хозпостройка «Скотный двор»; в реестре к схеме указанный потребитель отсутствует; - потребитель Парамонова Л.А. л/с 6970500238 есть в реестре, по факту потребителя в районе КТП-073 (по факту 072) Бубеньево-2 не найдено; - по адресу: д.Бубеньево, д.12 Рыбакова В.Е. не опломбирован вводной автоматический выключатель; - по адресу: д.Бубеньево, д.15а Русецкий В.В. (сотрудник РЭС?) не - от опоры №4 ф.0,4 «Скотный двор» подключен хозпостройка «Скотный двор»; в реестре к схеме указанный потребитель отсутствует; - потребитель Парамонова Л.А. л/с 6970500238 есть в реестре, по факту потребителя в районе КТП-073 (по факту 072) Бубеньево-2 не найдено; - по адресу: д.Бубеньево, д.12 Рыбакова В.Е. не опломбирован вводной автоматический выключатель; - по адресу: д.Бубеньево, д.15а Русецкий В.В. не опломбирован вводной автоматический выключатель; потребление за период с 15.08.2018 по 09.11.2018 составило всего 254 кВт*ч; потребитель имеет в шкафу учета 3 трех полюсных автоматов номиналом 40А, 1 трех полюсный автомат номиналом 63А, 1 трех полюсный автомат номиналом 25А, 3 однополюсных автомата; - по адресу: д.Бубеньево, д.20 Алексеев В.О. прибор учета электроэнергии типа СОЭИ Сапфир №0709401722 2008г.в., а пломба госповерки II квартал 2007; проволока под пломбой госповерки – вязальная; - по адресу: д.Бубеньево, д.14 Горюнов А.Л. прибор учета электроэнергии типа СО-2М2 №5040136 1980г.в. вышел срок эксплуатации прибора учета электроэнергии; класс точности – 2,5; | Фото в электронной папке НУП 09.11.2018 КТП-072 Бубнево-1, КТП-073 Бубнево-2 ф.17 Внуково
Торжокский РЭС |  | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №17 (Внуково) | КТП-072 (по факту 073) Бубеньево-1 |  |  | - на поопорной схеме указано два картофелехранилища: картофелехранище-1 и катрофелехранилище-2; в реестре к схеме указанный один из потребителей отсутствует | Фото в электронной папке НУП 09.11.2018 КТП-072 Бубнево-1, КТП-073 Бубнево-2 ф.17 Внуково
Торжокский РЭС |  | ПС 35/10кВ Мошки | Ячейка ВЛ 10кВ №15 Грузины | КТП-270 (Курово Медухово) |  |  | - по адресу: д.Медухово, д.22 Муравьева С.С. недостаточно опломбирован шкаф учета электроэнергии; из петли с легкостью извлекается штырь и шкаф учета открывается без демонтажа пломбировочного материала; - на опоре №6/1 между домами №25 и №26 д.Медухово несанкционированно подключен к электросетям удлинитель с двойной розеткой, расположенной за забором домовладения; - по адресу: д.Медухово, д.23 Никифорова Н.А. демонтирован пломбировочный материал на шкафу учета электроэнергии, расположенному на фасаде дома; - по адресу: д.Медухово, д.11а шкаф учета электроэнергии с прибором учета типа СЭБ-1ТМ.02М.06 №1208128488 установлен на ж/б опоре №15 установлены перемычки между вводным автоматическим выключателем и нагрузочным автоматическим выключателем, при этом шкаф учета электроэнергии опломбирован пломбами сетевой организации; - по адресу: д.Медухово, д.11а на подставной опоре выявлено несанкционированное подключение фонаря через выключатель на стене; | Фото в электронной папке НУП ТП-270 Курово Медухово ф.15 Грузины 10.11.2018
Торжокский РЭС |  | ПС 35/10кВ Мошки | Ячейка ВЛ 10кВ №15 Грузины | ТП-266 (Юрьево) |  |  | - бездоговорное потребление по адресу: д.Юрьево, д.56; потребитель самовольно подключился к электрическим сетям с помощью телефонных проводов; в реестре к схеме и в самой схеме указанный потребитель отсутствует; - по адресу: д.Юрьево, д.74 Рощин С.В. демонтирован пломбировочный материал на шкафу учета электроэнергии, расположенному на опоре; имеется открытый доступ к клеммам вводного автоматического выключателя; - по адресу: д.Юрьево, без № Второв А.В. демонтирован пломбировочный материал на шкафу учета и приборе учета электроэнергии, расположенному на опоре; имеется открытый доступ к клеммам прибора учета электроэнергии и вводного автоматического выключателя; нарушена схема подключения прибора учета электроэнергии, нулевой проводник заведен на нулевую шину, а не на клемму прибора учета электроэнергии; | Фото в электронной папке НУП ТП-266 Юрьево ф.15 Грузины 10.11.2018
Кашинский РЭС | -
Пеновский РЭС | -
Селижаровский РЭС | Травкин В.Г. | ПС 110/35/10кВ Селижарово | ВЛ-10кВ №42 | КТП 10/0,4кВ Захарово | 920003029, д. Захарово | 311
Селижаровский РЭС | Захарова М.А. | ПС 35/10кВ Ельцы | ВЛ-10кВ №19 | КТП 10/0,4кВ Пустошка | 920004641, д. Пустошка (Оковецкое с/п) | 891
Селижаровский РЭС | Гильбо А.В. | ПС 110/35/10кВ Селижарово | ВЛ-10кВ №20 | КТП 10/0,4кВ Манухино | д. Манухино | 23166 | БД

## Лист1 (2)
Реестр выявленных фактов неучтенного потребления
№ | РЭС | Наменование потребителя | Наименование ПС | Фидер | ТП | Адрес(л/с) | Объем,кВтч | Примечание
юридические лица
1 | Рамешковский РЭС | КФХ Абдулаев М.М.(ферма) | ПС110/10 Медведиха | ВЛ 10кВ №12 | КТП Сутоки ЖК 10кВ | с.Сутоки,дог.6910405803 |  | Предохранители ВН-отсутствуют,предохранители НН некалибраваны,РУ 10кВ дырявый, на ТП нет замка. Рамешковским РЭС дополнительно будет выполнена проверка до 15.11.2018 | Фото в электронной папке
2 | Калязинский РЭС | Уличное освещение | ПС 35/10кВ Нерль | ВЛ 10кВ №04 | ТП 045 д. Сажино |  |  | Уличное освещение | Фото в электронной папке
3 | Торжокский РЭС | Колхоз 1 Мая | ПС 35/10кВ Большое Вишенье | Ячейка ВЛ 10кВ №03 (1 Мая) | ТП 353(Никольское-1) |  |  | демонтирована номерная марка-наклейка на вводном рубильнике потребителя «К-з 1 Мая ж/комплекс д.Детково» ПУ Меркурий 230-АМ-01 №30583952-17. Пломба на клемной крышке №00403016 вместо №00442931. Предыдущие показания 94811, сняли показания 1357,3 (на второй круг). Отработано, ПУ перепломбирован. | Фото в электронной папке НУП КТП-353 Никольское-1 06.11.2018 ф.03 1 Мая
4 | Торжокский РЭС | Энергосклад | ПС 35/10кВ Большое Вишенье | Ячейка ВЛ 10кВ №03 (1 Мая) | ТП 354(Никольское-2) |  |  | потребитель «Энергосклад», обозначенный на поопорной схеме, расторг договор энергоснабжения; по факту перекидка подключена. Будет отработано до 23.11.2018.
5 | Торжокский РЭС | Уличное освещение | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №18 (Клоково) | КТП 035(Можайцево Владычня) |  |  | - на опоре №11 ф.3 0,4кВ Скотный двор (у анкера около водокачки) выявлено несанкционированное подключение фонаря через автоматический выключатель на столбе. Будет отработано до 23.11.2018. | Фото в электронной папке НУП КТП-035 Можайцево Владычня 08.11.2018 ф.18 Клоково
6 | Торжокский РЭС | Уличное освещение | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №18 (Клоково) | КТП-035 (Можайцево Владычня) |  |  | - все уличное освещение (10 фонарей) подключено без учета электрической энергии. Уличное освещение рассчитывается готовым расходом по договору. По согласованию с Администрацией в декабре 2018 будут установлены ПУ. | Фото в электронной папке НУП КТП-035 Можайцево Владычня 09.11.2018
физические лица | [8 empty] | Фото в электронной папке
1 | Спировский РЭС | Камкин Валерий Алексеевич | ПС 110/35/10 Спирово | С/Х №2 | КТП Р. Козлово | л/с 530005891 д. Р.Козлово д.11 | 845 | Вявлен и оформлен факт неучтенного потребления | Фото в электронной папке
2 | Спировский РЭС | Ефременко Алексей Олегович | ПС 110/35/10 Спирово | С/Х №2 | КТП Поселок | л/с 5300057234 п.Спирово ул Ольховая д.6 кв.2 (сарай) |  | Хозяин умер, живет престарелая мать. До 16.11.2018 будет проведена дополнительная проверка на подтверждение факта неучтенного потребления электрической энергии. | Фото в электронной папке
3 | Спировский РЭС | Белова Зинаида Александровна | ПС 110/35/10 Спирово | С/Х №2 | КТП Поселок | л/с 530002918 п.Спирово ул Ольховая д.15 |  | На вводном кабеле имеется соединение скруткой. Выдано предписание на замену замену вводного кабеля или установку пломбируемого коммутационого аппарата в месте соединения. До 16.11.2018 будет проведена дополнительная проверка на подтверждение факта неучтенного потребления электрической энергии. | Фото в электронной папке
4 | Бологовский РЭС | МОСЯГИН ИВАН ПАВЛОВИЧ | ПС 110/35/6 кВ Б-4 | ВЛ-6кВ №19 (Выползово-2) | ТП 001 | 512067171,п.Выползово,улСоветская,д.7 | 2208 | Вявлен и оформлен факт неучтенного потребления | Фото в электронной папке
5 | Бологовский РЭС | ЯМЩИКОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ | ПС 110/35/6 кВ Б-4 | ВЛ-6кВ №19 (Выползово-2) | ТП 001 | 512068018,п.Выползовоул.,Советская,д.12 |  | наброс,на момент рейда с полицией дом отключили. Хозяев дома нет. До 16.11.2018 будет проведена дополнительная проверка на подтверждение факта неучтенного потребления электрической энергии. | Фото в электронной папке
6 | Бологовский РЭС | ЯМЩИКОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА | ПС 110/35/6 кВ Б-4 | ВЛ-6кВ №19 (Выползово-2) | ТП 001 | 512068166,п.Выползово,пер.Ленинградский ,7 |  | на момент рейда с полицией наброса не обнаружено. Дом не подключен. После рейда приехал квартиросъемщик. Заключен договор на Установку выпосного ПУ, Замена перекидки. | Фото в электронной папке
7 | Бологовский РЭС | Барышников Эдуард Васильевич | ПС 110/35/6 кВ Б-4 | ВЛ-6кВ №19 (Выползово-2) | ТП 002 | 512067211,п.Выползово,ул.Первомайская,д.58 |  | подозрения на заряженность ПУ,на момент рейда с полицией . Хозяев дома нет. Счетчик показания отображает. До 16.11.2018 будет проведена дополнительная проверка на подтверждение факта неучтенного потребления электрической энергии. | Фото в электронной папке
8 | Бологовский РЭС | ЧУБАРОВА ВАЛННТИНА ГЕОРГИЕВНА | ПС 110/35/6 кВ Б-4 | ВЛ-6кВ №19 (Выползово-2) | ТП 225 | 512068072,ул.Ленинградская,д.25 |  | на момент рейда с полицией наброса не обнаружено. Дом не подключен. Хозяев дома нет. | Фото в электронной папке
9 | Бологовский РЭС | Выползово, ул. Ленинградская 29 | ПС 110/35/6 кВ Б-4 | ВЛ-6кВ №19 (Выползово-2) | ТП 225 | Выползово, ул. Ленинградская ,д. 29 |  | На момент рейда наброса не обнаружено. Дом заброшен. | Фото в электронной папке
10 | Торжокский РЭС | Крылова Л.Г. | ПС 35 кВ Бубеньево | ВЛ Клоково | ТП 035 Можайцево-Владычня | 912007019,д. Владычня, д.5 | 2733 | Вявлен и оформлен факт неучтенного потребления | Фото в электронной папке
11 | Торжокский РЭС | Бердников В.Е. | ПС 35 кВ Бубеньево | ВЛ Клоково | ТП 041 | 913393409, д. Андреаново, д. 42 | 4852 | Вявлен и оформлен факт неучтенного потребления | Фото в электронной папке
12 | Торжокский РЭС | жилой дом д. Терешкино | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №18 (Клоково) | КТПК 568 (Терешкино вч) | ст. Терешшкино, 24 |  | - по адресу: ст. Терешшкино, 24 выявлено несанкционированное подключение (отпайка) на вводе в жилой дом; - слева от ТП-568 (Терешкино вч) на кирпичном здании смонтирован коммутационный аппарат типа «рубильник», который предположительно несанкционированно подключен от ТП-568. Кабель проложен в земле; в реестре потребителей данного потребителя – нет. До 23.11.2018 будет проведена дополнительная проверка на подтверждение факта неучтенного потребления электрической энергии. | Фото в электронной папке НУП КТП-568 Терешкино вч 06.11.2018 ф.18 Клоково
13 | Торжокский РЭС | жилые дома д. Андрианово | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №18 (Клоково) | КТП 041(Андрианово-2) | д.Андрианово, д.27А, 42, 30, 35А |  | - бездоговорное потребление после ввода полного ограничения потребления по адресу: д.Андрианово, д.27А потребитель Медведева В.Г. Сорвана номерная марка-наклейка, установленная на закрытой крышке вводного автоматического выключателя в отключенном положении шкафа учета электроэнергии; - по адресу: д.Андрианово, д.42 демонтирован пломбировочный материал на клемной крышке ПУ, на ограждении вводного автоматического выключателя, пломба госповерки не соответствует требованиям госповерителя; - по адресу: д.Андрианово, д.30 демонтирован пломбировочный материал на клемной крышке ПУ; - по адресу: д.Андрианово, д.35А опломбирован роторной номерной пломбой только винт шкафа учета электроэнергии, который вывинчивается вместе с пломбой. | Фото в электронной папке НУП КТП-41 Андрианово-2 06.11.2018 ф.18 Клоково
14 | Торжокский РЭС | жилой дом | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №18 (Клоково) | КТП 042 (Старое Беркаево) | д.С.Беркаево, д.31 |  | по адресу: д.С.Беркаево, д.31 демонтирован пломбировочный материал на боксе вводного коммутационного аппарата. Отработано, ПУ перепломбирован, фото в сап. | Фото в электронной папке НУП КТП-42 С.Беркаево 06.11.2018 ф.18 Клоково
15 | Торжокский РЭС | жилой дом | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №18 (Клоково) | МТП 043(Новое Беркаево) | д.Н.Беркаево, д.7 |  | по адресу: д.Н.Беркаево, д.7 (опора №13) бездоговорное потребление, жилой дом по факту подключен, а в реестре потребителей данного потребителя – нет. До 23.11.2018 будет проведена дополнительная проверка на подтверждение факта неучтенного потребления электрической энергии.
16 | Торжокский РЭС | жилые дома: Арламова С.Н., Никифоров В.П. | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №18 (Клоково) | ЗТП 036 (Клоково) | д.Клоково, д.5А, 13 |  | - от опоры №23 (ВЛ-0,4кВ деревня) подключен жилой дом без номера без договора энергоснбжения; в реестре к схеме и в маршрутном листе указанный дом отсутствует; - по адресу: д.Клоково, д.5А Арламова С.Н. (ВЛ-0,4кВ деревня опора №20) демонтирован номерной пломбировочный материал на вводном коммутационном аппарате; нулевой проводник подключен на прибор учета электроэнергии Меркурий 201.5 №19004793 через «разрыв» (отдельный автоматический выключатель), а не заведен прямо на клемму 3 прибора учета электроэнергии; в дом заходит дополнительный проводник от контура заземления; при отключении автоматического выключателя, установленного в нулевом проводнике и использование дополнительного проводника от контура заземления дает возможность несанкционированно вмешиваться в работу прибора учета электроэнергии путем его «остановки» и при этом потреблять электроэнергию; - прибор учета жилого дома по адресу: д.Клоково, д.13 Никифоров В.П. (ВЛ-0,4кВ деревня опора №8) не опломбирован вводной автоматический выключатель; Все факты отработаны, ПУ опломбированы, фото в сап. | Фото в электронной папке НУП ЗТП-036 Клоково 07.11.2018 ф.18 Клоково
17 | Торжокский РЭС | жилые дома: Осташевская Е.В., Чумакова С.В. | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №18 (Клоково) | КТП 589(Коноплище) | д. Клоково, 12, 1, 18 |  | - жилой дом №12 Коноплище (ВЛ-0,4кВ коттеджи опора №9) имеет трехфазный ввод и дополнительный однофазный ввод, при этом в реестре и на схеме указан только трехфазный ввод; - прибор учета жилого дома №1 Коноплище Осташевская Е.В. (ВЛ-0,4кВ деревня опора №1/1) не опломбирован вводной автоматический выключатель; - прибор учета жилого дома №18 Коноплище Чумакова С.В. (ВЛ-0,4кВ деревня опора №1/2) не опломбирован вводной автоматический выключатель; Все факты отработаны, ПУ опломбированы. | Фото в электронной папке НУП КТП-589 Коноплище 07.11.2018 ф.18 Клоково
18 | Торжокский РЭС | жилые дома | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №18 (Клоково) | КТП 035(Можайцево Владычня) | д.Владычня, д.54, 1, 5 |  | - по адресу д.Владычня, д.54 на приборе учета электроэнергии типа ЦЭ6807Б1М1 отсутствует клемная крышка, прибор учета не прикреплен к стене, висит на проводах; - по адресу: д.Владычня, д.1 (жилой дом) вводные автоматические выключатели не опломбированы, нулевой проводник подключен на прибор учета электроэнергии Меркурий 201.5 №18693366-14 через «разрыв» (отдельный автоматический выключатель 25А), а не заведен прямо на клемму 3 прибора учета электроэнергии, что не исключает возможности несанкционированного вмешательства в работу прибора учета электроэнергии; - по адресу: д.Владычня, д.5 (жилой дом) демонтирован пломбировочный материал на клемной крышке ПУ тиа СЕ200 №006491039000603. Потребитель по адресу д. Владычня, 54 отключен по заявке ГП с опоры. Остальные ПУ опломбированы, фото в сап. | Фото в электронной папке НУП КТП-035 Можайцево Владычня 07.11.2018 ф.18 Клоково
19 | Торжокский РЭС | жилые дома | ПС 35/10кВ Большое Вишенье | Ячейка ВЛ 10кВ №03 (1 Мая) | ТП-352 (Детково) | д.Детково, 3, 23 ,26, 20. |  | - по адресу: д.Детково, д.3 демонтирован номерной пломбировочный материал на клемной крышке прибора учета электроэнергии; - по адресу: д.Детково, д.23 демонтирован номерной пломбировочный материал на ограждении вводного коммутационного аппарата; - по адресу: д.Детково, д.26 демонтирован номерной пломбировочный материал на шкафу учета электроэнергии (на опоре); - по адресу: д.Детково, д.20 демонтирован номерной пломбировочный материал на шкафу учета электроэнергии (на опоре); - не указаны на схеме и не заведены в SAP шкафы уличного освещения, установленные на опорах ВЛ-0,4кВ №10 и №27; в реестре потребителей данных присоединений – нет. До 23.11.2018 будет проведена дополнительная проверка и опломбировка. | Фото в электронной папке НУП ТП-352 Детково 07.11.2018 ф.03 1 Мая
20 | Торжокский РЭС | Шарыкин В.Л. | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №18 (Клоково) | КТП 037(Измайлово) | д.Измайлово, д.9 |  | - от опоры №8 с подставной опоры №4/1 обозначен дом №14; указанный дом фактически подключен, имеет прибор учета типа ЦЭ6807 №0712980406144271 2008 г.в.; в реестре к схеме и в маршрутном листе указанный дом отсутствует; - не указан на схеме и не заведен в SAP шкаф учета с прибором учета типа Меркурий 230 AR-02R №24465607-15, установленный на опоре ВЛ-0,4кВ №6 от которого отходит ВЛИ-0,4кВ; в реестре потребителей данного присоединения – нет; - по адресу: д.Измайлово, д.9 пломба госповерки на соответствует требованиям госповерителя; номерная марка-наклейка на корпусе прибора учета порвана; корпус прибора учета электроэнергии типа СО-ЭУ10 №100198 вскрывался; | Фото в электронной папке НУП КТП-037 Измайлово 08.11.2018 ф.18 Клоково
21 | Торжокский РЭС | Оськина Н.И. | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №17 (Внуково) | КТП 077(Бережок) | д.Бережок, д.№8 |  | по адресу: д.Бережок, д.№8 Шарыкин В.Л. демонтирован номерной пломбировочный материал на шкафу учета (на опоре) и с нижних клемм (в сторону ВЛ) вводного коммутационного аппарата, данный факт будет отработан до до 23.11.2018. | Фото в электронной папке НУП КТП-077 Бережок 08.11.2018 ф.17 Внуково
22 | Торжокский РЭС | жилой дом | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №18 (Клоково) | КТП 035(Можайцево Владычня) | д.Владычня, д.25 |  | - по адресу: д.Владычня, д.25 Оськина Н.И. выявлен неисправный прибор учета электроэнергии типа СО-51ПК №44978; счетный механизм стоит при наличии нагрузки; будет отработано 15.11.2018 | Фото в электронной папке НУП КТП-035 Можайцево Владычня 08.11.2018 ф.18 Клоково
23 | Торжокский РЭС | хоз постройка | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №17 (Внуково) | КТП 075(Паника) |  |  | между опорами 8СП и 7СП установлена опора, не обозначенная на схеме; к этой опоре подключена хозпостройка (баня) с ПУ типа Меркурий 201.5 №25162651-16; в реестре к схеме и в маршрутном листе указанная хозпостройка отсутствует; Отключено 12.11, владелец выясняется, на ПУ 10 кВтч.
24 | Торжокский РЭС | жилые дома: Новиков А.Н., Титенюк И.М., Присягина Н.Н. | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №18 (Клоково) | КТП-035 (Можайцево Владычня) | п.Мирный, ул.Советская, д.28 кв.2, ул.Советская, д.19 кв.1, д.Можайцево д.18 |  | - по адресу: п.Мирный, ул.Советская, д.28 кв.2 Новиков А.Н. вводной автоматический выключатель опломбирован роторной пломбой для «фикции»; пломбированные шторки свободно поднимаются и имеется свободный доступ к токоведущим клеммам автоматического выключателя; - по адресу: п.Мирный, ул.Советская, д.19 кв.1 Титенюк И.М. выявлено с заранее обдуманным намерением неправильное подключение токовой цепи однофазного прибора учета типа СО-ЭЭ 6706 серийный № 712867, позволяющее безнаказанно воровать электроэнергию; «нулевой проводник» заходит на «нулевую» шину; при отсоединении «нуля» на нулевой шине прибор учета перестает учитывать электроэнергию; по фото предположительно имеется несанкционированное подключение нагрузки до прибора учета электроэнергии; вводной автоматический выключатель не опломбирован; - по адресу: д.Можайцево д.18 Присягина Н.Н. учет электроэнергии установлен в деревянном доме, потребители живут в новом двухэтажном доме, пристроенном к старому дому; расчетный прибор учета электроэнергии установлен в старом доме; к прибору учета электроэнергии не допустили (со слов потребителя нет ключей); Выявленные факты отработаны, фото опломбировки в сап. Д. Можайцево, д.18 - будет отработан с полицией. | Фото в электронной папке НУП КТП-035 Можайцево Владычня 09.11.2018
25 | Торжокский РЭС | жилые дома: Парамонова Л.А., Рыбакова В.Е., Русецкий В.В., Алексеев В.О., Алексеев В.О., хоз постройки | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №17 (Внуково) | КТП-073 (по факту 072) Бубеньево-2 | д.Бубеньево, д.12, 15а, 20, 14. |  | - от опоры №4 ф.0,4 «Скотный двор» подключен хозпостройка «Скотный двор»; в реестре к схеме указанный потребитель отсутствует; - потребитель Парамонова Л.А. л/с 6970500238 есть в реестре, по факту потребителя в районе КТП-073 (по факту 072) Бубеньево-2 не найдено; - по адресу: д.Бубеньево, д.12 Рыбакова В.Е. не опломбирован вводной автоматический выключатель; - по адресу: д.Бубеньево, д.15а Русецкий В.В. (сотрудник РЭС?) не - от опоры №4 ф.0,4 «Скотный двор» подключен хозпостройка «Скотный двор»; в реестре к схеме указанный потребитель отсутствует; - потребитель Парамонова Л.А. л/с 6970500238 есть в реестре, по факту потребителя в районе КТП-073 (по факту 072) Бубеньево-2 не найдено; - по адресу: д.Бубеньево, д.12 Рыбакова В.Е. не опломбирован вводной автоматический выключатель; - по адресу: д.Бубеньево, д.15а Русецкий В.В. не опломбирован вводной автоматический выключатель; потребление за период с 15.08.2018 по 09.11.2018 составило всего 254 кВт*ч; потребитель имеет в шкафу учета 3 трех полюсных автоматов номиналом 40А, 1 трех полюсный автомат номиналом 63А, 1 трех полюсный автомат номиналом 25А, 3 однополюсных автомата; - по адресу: д.Бубеньево, д.20 Алексеев В.О. прибор учета электроэнергии типа СОЭИ Сапфир №0709401722 2008г.в., а пломба госповерки II квартал 2007; проволока под пломбой госповерки – вязальная; - по адресу: д.Бубеньево, д.14 Горюнов А.Л. прибор учета электроэнергии типа СО-2М2 №5040136 1980г.в. вышел срок эксплуатации прибора учета электроэнергии; класс точности – 2,5; От опоры №4 отпайка находится без напряжения, л/с 6970500238 в сап перепривязан. Д. Бубеньево, д. 15а - до 23.11.2018 будет установлен ВШУ. По всем фактам вводные автоматы и ПУ опломбированы, фото в сап. | Фото в электронной папке НУП 09.11.2018 КТП-072 Бубнево-1, КТП-073 Бубнево-2 ф.17 Внуково
26 | Торжокский РЭС | Картофелехранилище | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №17 (Внуково) | КТП-072 (по факту 073) Бубеньево-1 |  |  | - на поопорной схеме указано два картофелехранилища: картофелехранище-1 и катрофелехранилище-2; в реестре к схеме указанный один из потребителей отсутствует. До 23.11.2018 будет проведена дополнительная проверка. | Фото в электронной папке НУП 09.11.2018 КТП-072 Бубнево-1, КТП-073 Бубнево-2 ф.17 Внуково
27 | Торжокский РЭС | Жилые дома: Муравьева С.С., Никифорова Н.А. | ПС 35/10кВ Мошки | Ячейка ВЛ 10кВ №15 Грузины | КТП-270 (Курово Медухово) | д.Медухово, д.22, 23, 11а |  | - по адресу: д.Медухово, д.22 Муравьева С.С. недостаточно опломбирован шкаф учета электроэнергии; из петли с легкостью извлекается штырь и шкаф учета открывается без демонтажа пломбировочного материала; - на опоре №6/1 между домами №25 и №26 д.Медухово несанкционированно подключен к электросетям удлинитель с двойной розеткой, расположенной за забором домовладения; - по адресу: д.Медухово, д.23 Никифорова Н.А. демонтирован пломбировочный материал на шкафу учета электроэнергии, расположенному на фасаде дома; - по адресу: д.Медухово, д.11а шкаф учета электроэнергии с прибором учета типа СЭБ-1ТМ.02М.06 №1208128488 установлен на ж/б опоре №15 установлены перемычки между вводным автоматическим выключателем и нагрузочным автоматическим выключателем, при этом шкаф учета электроэнергии опломбирован пломбами сетевой организации; - по адресу: д.Медухово, д.11а на подставной опоре выявлено несанкционированное подключение фонаря через выключатель на стене; Отработано, от опор - лишние подключения демонтированы, ПУ опломбированы. | Фото в электронной папке НУП ТП-270 Курово Медухово ф.15 Грузины 10.11.2018
28 | Торжокский РЭС | Жилые дома: Рощин С.В., Второв А.В. | ПС 35/10кВ Мошки | Ячейка ВЛ 10кВ №15 Грузины | ТП-266 (Юрьево) | д. Юрьево, 56, 74, |  | - бездоговорное потребление по адресу: д.Юрьево, д.56; потребитель самовольно подключился к электрическим сетям с помощью телефонных проводов; в реестре к схеме и в самой схеме указанный потребитель отсутствует; - по адресу: д.Юрьево, д.74 Рощин С.В. демонтирован пломбировочный материал на шкафу учета электроэнергии, расположенному на опоре; имеется открытый доступ к клеммам вводного автоматического выключателя; - по адресу: д.Юрьево, без № Второв А.В. демонтирован пломбировочный материал на шкафу учета и приборе учета электроэнергии, расположенному на опоре; имеется открытый доступ к клеммам прибора учета электроэнергии и вводного автоматического выключателя; нарушена схема подключения прибора учета электроэнергии, нулевой проводник заведен на нулевую шину, а не на клемму прибора учета электроэнергии; По инвестиционной программе 2018 г до начала декабря будут установлены ВШУ | Фото в электронной папке НУП ТП-266 Юрьево ф.15 Грузины 10.11.2018
29 | Селижаровский РЭС | Жилой дом | ПС 110/35/10кВ Селижарово | ВЛ-10кВ №42 | КТП 10/0,4кВ Захарово | 920003029, д. Захарово | 311 | Травкин В.Г.
30 | Селижаровский РЭС | Жилой дом | ПС 35/10кВ Ельцы | ВЛ-10кВ №19 | КТП 10/0,4кВ Пустошка | 920004641, д. Пустошка (Оковецкое с/п) | 891 | Захарова М.А.
31 | Селижаровский РЭС | Жилой дом | ПС 110/35/10кВ Селижарово | ВЛ-10кВ №20 | КТП 10/0,4кВ Манухино | д. Манухино | 23166 | Гильбо А.В.

## по 31 нарушению
Приложение 1
Реестр выявленных фактов неучтенного потребления
№ | РЭС | Наменование потребителя | Наименование ПС | Фидер | ТП | Адрес(л/с) | Объем,кВтч | Примечание
юридические лица
1 | Калязинский РЭС | Уличное освещение | ПС 35/10кВ Нерль | ВЛ 10кВ №04 | ТП 045 д. Сажино |  |  | Выявлен факт подключения уличного освещения без приборов учета. Для подтверждения факта неучтенного потребления будет проведена дополнительная проверка до 17.11.2018 | Фото в электронной папке
2 | Торжокский РЭС | Колхоз 1 Мая | ПС 35/10кВ Большое Вишенье | Ячейка ВЛ 10кВ №03 (1 Мая) | ТП 353(Никольское-1) |  |  | демонтирована номерная марка-наклейка на вводном рубильнике потребителя «К-з 1 Мая ж/комплекс д.Детково» ПУ Меркурий 230-АМ-01 №30583952-17. Пломба на клемной крышке №00403016 вместо №00442931. Предыдущие показания 94811, сняли показания 1357,3 (на второй круг). Отработано, ПУ перепломбирован. | Фото в электронной папке НУП КТП-353 Никольское-1 06.11.2018 ф.03 1 Мая
3 | Торжокский РЭС | Энергосклад | ПС 35/10кВ Большое Вишенье | Ячейка ВЛ 10кВ №03 (1 Мая) | ТП 354(Никольское-2) |  |  | потребитель «Энергосклад», обозначенный на поопорной схеме, расторг договор энергоснабжения; по факту перекидка подключена. Будет отработано до 23.11.2018.
4 | Торжокский РЭС | Уличное освещение | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №18 (Клоково) | КТП 035(Можайцево Владычня) |  |  | - на опоре №11 ф.3 0,4кВ Скотный двор (у анкера около водокачки) выявлено несанкционированное подключение фонаря через автоматический выключатель на столбе. Будет отработано до 23.11.2018. | Фото в электронной папке НУП КТП-035 Можайцево Владычня 08.11.2018 ф.18 Клоково
5 | Торжокский РЭС | Уличное освещение | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №18 (Клоково) | КТП-035 (Можайцево Владычня) |  |  | Выявлен факт подключения уличного освещения без приборов учета. Для подтверждения факта неучтенного потребления будет проведена дополнительная проверка до 17.11.2018 | Фото в электронной папке НУП КТП-035 Можайцево Владычня 09.11.2018
физические лица | [8 empty] | Фото в электронной папке
1 | Спировский РЭС | Камкин Валерий Алексеевич | ПС 110/35/10 Спирово | С/Х №2 | КТП Р. Козлово | л/с 530005891 д. Р.Козлово д.11 | 845 | Вявлен и оформлен факт неучтенного потребления (нарушение- непосредственное подключение проводки помимо ПУ) | Фото в электронной папке
2 | Спировский РЭС | Ефременко Алексей Олегович | ПС 110/35/10 Спирово | С/Х №2 | КТП Поселок | л/с 5300057234 п.Спирово ул Ольховая д.6 кв.2 (сарай) |  | Нет клемной крышки на счетчике. Хозяин дома умер, ЛС не переоформлен. Повторный выезд в срок до 23.11.2018 | Фото в электронной папке
3 | Спировский РЭС | Белова Зинаида Александровна | ПС 110/35/10 Спирово | С/Х №2 | КТП Поселок | л/с 530002918 п.Спирово ул Ольховая д.15 |  | На вводном кабеле имеется соединение скруткой. Выдано предписание на замену замену вводного кабеля или установку пломбируемого коммутационого аппарата в месте соединения. До 16.11.2018 будет проведена дополнительная проверка на подтверждение факта неучтенного потребления электрической энергии. | Фото в электронной папке
4 | Калязинский РЭС |  | ПС 35/10кВ Плутково | ячейка ВЛ 10кВ №13 | ТП-284(д.Василево) | ф-2 |  | Наброс провода, мимо прибора учета. Будет отработано до 23.11.2018.
5 | Бологовский РЭС | МОСЯГИН ИВАН ПАВЛОВИЧ | ПС 110/35/6 кВ Б-4 | ВЛ-6кВ №19 (Выползово-2) | ТП 001 | 512067171,п.Выползово,улСоветская,д.7 | 2208 | Вявлен и оформлен факт неучтенного потребления (нарушение- непосредственное подключение проводки помимо ПУ) | Фото в электронной папке
6 | Бологовский РЭС | ЯМЩИКОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ | ПС 110/35/6 кВ Б-4 | ВЛ-6кВ №19 (Выползово-2) | ТП 001 | 512068018,п.Выползовоул.,Советская,д.12 |  | наброс,на момент рейда с полицией дом отключили. Хозяев дома нет. До 16.11.2018 будет проведена дополнительная проверка на подтверждение факта неучтенного потребления электрической энергии. | Фото в электронной папке
7 | Бологовский РЭС | Барышников Эдуард Васильевич | ПС 110/35/6 кВ Б-4 | ВЛ-6кВ №19 (Выползово-2) | ТП 002 | 512067211,п.Выползово,ул.Первомайская,д.58 |  | подозрения на заряженность ПУ,на момент рейда с полицией . Хозяев дома нет. Счетчик показания отображает. До 16.11.2018 будет проведена дополнительная проверка на подтверждение факта неучтенного потребления электрической энергии. | Фото в электронной папке
8 | Торжокский РЭС | Крылова Л.Г. | ПС 35 кВ Бубеньево | ВЛ Клоково | ТП 035 Можайцево-Владычня | 912007019,д. Владычня, д.5 | 2733 | Вявлен и оформлен факт неучтенного потребления (нарушение - отсутствие пломбы ЭСО на крышке зажимов прибора) | Фото в электронной папке
9 | Торжокский РЭС | Бердников В.Е. | ПС 35 кВ Бубеньево | ВЛ Клоково | ТП 041 | 913393409, д. Андреаново, д. 42 | 4852 | Вявлен и оформлен факт неучтенного потребления (нарушение - отсутствие пломбы ЭСО на крышке зажимов прибора) | Фото в электронной папке
10 | Торжокский РЭС | жилой дом д. Терешкино | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №18 (Клоково) | КТПК 568 (Терешкино вч) | ст. Терешшкино, 24 |  | - по адресу: ст. Терешшкино, 24 выявлено несанкционированное подключение (отпайка) на вводе в жилой дом; - слева от ТП-568 (Терешкино вч) на кирпичном здании смонтирован коммутационный аппарат типа «рубильник», который предположительно несанкционированно подключен от ТП-568. Кабель проложен в земле; в реестре потребителей данного потребителя – нет. До 23.11.2018 будет проведена дополнительная проверка на подтверждение факта неучтенного потребления электрической энергии. | Фото в электронной папке НУП КТП-568 Терешкино вч 06.11.2018 ф.18 Клоково
11 | Торжокский РЭС | жилые дома д. Андрианово | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №18 (Клоково) | КТП 041(Андрианово-2) | д.Андрианово, д.27А, 42, 30, 35А |  | - бездоговорное потребление после ввода полного ограничения потребления по адресу: д.Андрианово, д.27А потребитель Медведева В.Г. Сорвана номерная марка-наклейка, установленная на закрытой крышке вводного автоматического выключателя в отключенном положении шкафа учета электроэнергии; - по адресу: д.Андрианово, д.42 демонтирован пломбировочный материал на клемной крышке ПУ, на ограждении вводного автоматического выключателя, пломба госповерки не соответствует требованиям госповерителя; - по адресу: д.Андрианово, д.30 демонтирован пломбировочный материал на клемной крышке ПУ; - по адресу: д.Андрианово, д.35А опломбирован роторной номерной пломбой только винт шкафа учета электроэнергии, который вывинчивается вместе с пломбой. | Фото в электронной папке НУП КТП-41 Андрианово-2 06.11.2018 ф.18 Клоково
12 | Торжокский РЭС | жилой дом | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №18 (Клоково) | КТП 042 (Старое Беркаево) | д.С.Беркаево, д.31 |  | по адресу: д.С.Беркаево, д.31 демонтирован пломбировочный материал на боксе вводного коммутационного аппарата. Отработано, ПУ перепломбирован, фото в сап. | Фото в электронной папке НУП КТП-42 С.Беркаево 06.11.2018 ф.18 Клоково
13 | Торжокский РЭС | жилой дом | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №18 (Клоково) | МТП 043(Новое Беркаево) | д.Н.Беркаево, д.7 |  | по адресу: д.Н.Беркаево, д.7 (опора №13) бездоговорное потребление, жилой дом по факту подключен, а в реестре потребителей данного потребителя – нет. До 23.11.2018 будет проведена дополнительная проверка на подтверждение факта неучтенного потребления электрической энергии.
14 | Торжокский РЭС | жилые дома: Арламова С.Н., Никифоров В.П. | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №18 (Клоково) | ЗТП 036 (Клоково) | д.Клоково, д.5А, 13 |  | - от опоры №23 (ВЛ-0,4кВ деревня) подключен жилой дом без номера без договора энергоснбжения; в реестре к схеме и в маршрутном листе указанный дом отсутствует; - по адресу: д.Клоково, д.5А Арламова С.Н. (ВЛ-0,4кВ деревня опора №20) демонтирован номерной пломбировочный материал на вводном коммутационном аппарате; нулевой проводник подключен на прибор учета электроэнергии Меркурий 201.5 №19004793 через «разрыв» (отдельный автоматический выключатель), а не заведен прямо на клемму 3 прибора учета электроэнергии; в дом заходит дополнительный проводник от контура заземления; при отключении автоматического выключателя, установленного в нулевом проводнике и использование дополнительного проводника от контура заземления дает возможность несанкционированно вмешиваться в работу прибора учета электроэнергии путем его «остановки» и при этом потреблять электроэнергию; - прибор учета жилого дома по адресу: д.Клоково, д.13 Никифоров В.П. (ВЛ-0,4кВ деревня опора №8) не опломбирован вводной автоматический выключатель; Все факты отработаны, ПУ опломбированы, фото в сап. | Фото в электронной папке НУП ЗТП-036 Клоково 07.11.2018 ф.18 Клоково
15 | Торжокский РЭС | жилые дома: Осташевская Е.В., Чумакова С.В. | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №18 (Клоково) | КТП 589(Коноплище) | д. Клоково, 12, 1, 18 |  | - жилой дом №12 Коноплище (ВЛ-0,4кВ коттеджи опора №9) имеет трехфазный ввод и дополнительный однофазный ввод, при этом в реестре и на схеме указан только трехфазный ввод; - прибор учета жилого дома №1 Коноплище Осташевская Е.В. (ВЛ-0,4кВ деревня опора №1/1) не опломбирован вводной автоматический выключатель; - прибор учета жилого дома №18 Коноплище Чумакова С.В. (ВЛ-0,4кВ деревня опора №1/2) не опломбирован вводной автоматический выключатель; Все факты отработаны, ПУ опломбированы. | Фото в электронной папке НУП КТП-589 Коноплище 07.11.2018 ф.18 Клоково
16 | Торжокский РЭС | жилые дома | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №18 (Клоково) | КТП 035(Можайцево Владычня) | д.Владычня, д.54, 1, 5 |  | - по адресу д.Владычня, д.54 на приборе учета электроэнергии типа ЦЭ6807Б1М1 отсутствует клемная крышка, прибор учета не прикреплен к стене, висит на проводах; - по адресу: д.Владычня, д.1 (жилой дом) вводные автоматические выключатели не опломбированы, нулевой проводник подключен на прибор учета электроэнергии Меркурий 201.5 №18693366-14 через «разрыв» (отдельный автоматический выключатель 25А), а не заведен прямо на клемму 3 прибора учета электроэнергии, что не исключает возможности несанкционированного вмешательства в работу прибора учета электроэнергии; - по адресу: д.Владычня, д.5 (жилой дом) демонтирован пломбировочный материал на клемной крышке ПУ тиа СЕ200 №006491039000603. Потребитель по адресу д. Владычня, 54 отключен по заявке ГП с опоры. Остальные ПУ опломбированы, фото в сап. | Фото в электронной папке НУП КТП-035 Можайцево Владычня 07.11.2018 ф.18 Клоково
17 | Торжокский РЭС | жилые дома | ПС 35/10кВ Большое Вишенье | Ячейка ВЛ 10кВ №03 (1 Мая) | ТП-352 (Детково) | д.Детково, 3, 23 ,26, 20. |  | - по адресу: д.Детково, д.3 демонтирован номерной пломбировочный материал на клемной крышке прибора учета электроэнергии; - по адресу: д.Детково, д.23 демонтирован номерной пломбировочный материал на ограждении вводного коммутационного аппарата; - по адресу: д.Детково, д.26 демонтирован номерной пломбировочный материал на шкафу учета электроэнергии (на опоре); - по адресу: д.Детково, д.20 демонтирован номерной пломбировочный материал на шкафу учета электроэнергии (на опоре); - не указаны на схеме и не заведены в SAP шкафы уличного освещения, установленные на опорах ВЛ-0,4кВ №10 и №27; в реестре потребителей данных присоединений – нет. До 23.11.2018 будет проведена дополнительная проверка и опломбировка. | Фото в электронной папке НУП ТП-352 Детково 07.11.2018 ф.03 1 Мая
18 | Торжокский РЭС | Шарыкин В.Л. | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №18 (Клоково) | КТП 037(Измайлово) | д.Измайлово, д.9 |  | - от опоры №8 с подставной опоры №4/1 обозначен дом №14; указанный дом фактически подключен, имеет прибор учета типа ЦЭ6807 №0712980406144271 2008 г.в.; в реестре к схеме и в маршрутном листе указанный дом отсутствует; - не указан на схеме и не заведен в SAP шкаф учета с прибором учета типа Меркурий 230 AR-02R №24465607-15, установленный на опоре ВЛ-0,4кВ №6 от которого отходит ВЛИ-0,4кВ; в реестре потребителей данного присоединения – нет; - по адресу: д.Измайлово, д.9 пломба госповерки на соответствует требованиям госповерителя; номерная марка-наклейка на корпусе прибора учета порвана; корпус прибора учета электроэнергии типа СО-ЭУ10 №100198 вскрывался; | Фото в электронной папке НУП КТП-037 Измайлово 08.11.2018 ф.18 Клоково
19 | Торжокский РЭС | Оськина Н.И. | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №17 (Внуково) | КТП 077(Бережок) | д.Бережок, д.№8 |  | по адресу: д.Бережок, д.№8 Шарыкин В.Л. демонтирован номерной пломбировочный материал на шкафу учета (на опоре) и с нижних клемм (в сторону ВЛ) вводного коммутационного аппарата, данный факт будет отработан до до 23.11.2018. | Фото в электронной папке НУП КТП-077 Бережок 08.11.2018 ф.17 Внуково
20 | Торжокский РЭС | жилой дом | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №18 (Клоково) | КТП 035(Можайцево Владычня) | д.Владычня, д.25 |  | - по адресу: д.Владычня, д.25 Оськина Н.И. выявлен неисправный прибор учета электроэнергии типа СО-51ПК №44978; счетный механизм стоит при наличии нагрузки; будет отработано 15.11.2018 | Фото в электронной папке НУП КТП-035 Можайцево Владычня 08.11.2018 ф.18 Клоково
21 | Торжокский РЭС | хоз постройка | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №17 (Внуково) | КТП 075(Паника) |  |  | между опорами 8СП и 7СП установлена опора, не обозначенная на схеме; к этой опоре подключена хозпостройка (баня) с ПУ типа Меркурий 201.5 №25162651-16; в реестре к схеме и в маршрутном листе указанная хозпостройка отсутствует; Отключено 12.11, владелец выясняется, на ПУ 10 кВтч.
22 | Торжокский РЭС | жилые дома: Новиков А.Н., Титенюк И.М., Присягина Н.Н. | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №18 (Клоково) | КТП-035 (Можайцево Владычня) | п.Мирный, ул.Советская, д.28 кв.2, ул.Советская, д.19 кв.1, д.Можайцево д.18 |  | - по адресу: п.Мирный, ул.Советская, д.28 кв.2 Новиков А.Н. вводной автоматический выключатель опломбирован роторной пломбой для «фикции»; пломбированные шторки свободно поднимаются и имеется свободный доступ к токоведущим клеммам автоматического выключателя; - по адресу: п.Мирный, ул.Советская, д.19 кв.1 Титенюк И.М. выявлено с заранее обдуманным намерением неправильное подключение токовой цепи однофазного прибора учета типа СО-ЭЭ 6706 серийный № 712867, позволяющее безнаказанно воровать электроэнергию; «нулевой проводник» заходит на «нулевую» шину; при отсоединении «нуля» на нулевой шине прибор учета перестает учитывать электроэнергию; по фото предположительно имеется несанкционированное подключение нагрузки до прибора учета электроэнергии; вводной автоматический выключатель не опломбирован; - по адресу: д.Можайцево д.18 Присягина Н.Н. учет электроэнергии установлен в деревянном доме, потребители живут в новом двухэтажном доме, пристроенном к старому дому; расчетный прибор учета электроэнергии установлен в старом доме; к прибору учета электроэнергии не допустили (со слов потребителя нет ключей); Выявленные факты отработаны, фото опломбировки в сап. Д. Можайцево, д.18 - будет отработан с полицией. | Фото в электронной папке НУП КТП-035 Можайцево Владычня 09.11.2018
23 | Торжокский РЭС | жилые дома: Парамонова Л.А., Рыбакова В.Е., Русецкий В.В., Алексеев В.О., Алексеев В.О., хоз постройки | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №17 (Внуково) | КТП-073 (по факту 072) Бубеньево-2 | д.Бубеньево, д.12, 15а, 20, 14. |  | - от опоры №4 ф.0,4 «Скотный двор» подключен хозпостройка «Скотный двор»; в реестре к схеме указанный потребитель отсутствует; - потребитель Парамонова Л.А. л/с 6970500238 есть в реестре, по факту потребителя в районе КТП-073 (по факту 072) Бубеньево-2 не найдено; - по адресу: д.Бубеньево, д.12 Рыбакова В.Е. не опломбирован вводной автоматический выключатель; - по адресу: д.Бубеньево, д.15а Русецкий В.В. (сотрудник РЭС?) не - от опоры №4 ф.0,4 «Скотный двор» подключен хозпостройка «Скотный двор»; в реестре к схеме указанный потребитель отсутствует; - потребитель Парамонова Л.А. л/с 6970500238 есть в реестре, по факту потребителя в районе КТП-073 (по факту 072) Бубеньево-2 не найдено; - по адресу: д.Бубеньево, д.12 Рыбакова В.Е. не опломбирован вводной автоматический выключатель; - по адресу: д.Бубеньево, д.15а Русецкий В.В. не опломбирован вводной автоматический выключатель; потребление за период с 15.08.2018 по 09.11.2018 составило всего 254 кВт*ч; потребитель имеет в шкафу учета 3 трех полюсных автоматов номиналом 40А, 1 трех полюсный автомат номиналом 63А, 1 трех полюсный автомат номиналом 25А, 3 однополюсных автомата; - по адресу: д.Бубеньево, д.20 Алексеев В.О. прибор учета электроэнергии типа СОЭИ Сапфир №0709401722 2008г.в., а пломба госповерки II квартал 2007; проволока под пломбой госповерки – вязальная; - по адресу: д.Бубеньево, д.14 Горюнов А.Л. прибор учета электроэнергии типа СО-2М2 №5040136 1980г.в. вышел срок эксплуатации прибора учета электроэнергии; класс точности – 2,5; От опоры №4 отпайка находится без напряжения, л/с 6970500238 в сап перепривязан. Д. Бубеньево, д. 15а - до 23.11.2018 будет установлен ВШУ. По всем фактам вводные автоматы и ПУ опломбированы, фото в сап. | Фото в электронной папке НУП 09.11.2018 КТП-072 Бубнево-1, КТП-073 Бубнево-2 ф.17 Внуково
24 | Торжокский РЭС | Картофелехранилище | ПC 35/10кВ Бубеньево | Ячейка ВЛ 10кВ №17 (Внуково) | КТП-072 (по факту 073) Бубеньево-1 |  |  | - на поопорной схеме указано два картофелехранилища: картофелехранище-1 и катрофелехранилище-2; в реестре к схеме указанный один из потребителей отсутствует. До 23.11.2018 будет проведена дополнительная проверка. | Фото в электронной папке НУП 09.11.2018 КТП-072 Бубнево-1, КТП-073 Бубнево-2 ф.17 Внуково
25 | Торжокский РЭС | Жилые дома: Муравьева С.С., Никифорова Н.А. | ПС 35/10кВ Мошки | Ячейка ВЛ 10кВ №15 Грузины | КТП-270 (Курово Медухово) | д.Медухово, д.22, 23, 11а |  | - по адресу: д.Медухово, д.22 Муравьева С.С. недостаточно опломбирован шкаф учета электроэнергии; из петли с легкостью извлекается штырь и шкаф учета открывается без демонтажа пломбировочного материала; - на опоре №6/1 между домами №25 и №26 д.Медухово несанкционированно подключен к электросетям удлинитель с двойной розеткой, расположенной за забором домовладения; - по адресу: д.Медухово, д.23 Никифорова Н.А. демонтирован пломбировочный материал на шкафу учета электроэнергии, расположенному на фасаде дома; - по адресу: д.Медухово, д.11а шкаф учета электроэнергии с прибором учета типа СЭБ-1ТМ.02М.06 №1208128488 установлен на ж/б опоре №15 установлены перемычки между вводным автоматическим выключателем и нагрузочным автоматическим выключателем, при этом шкаф учета электроэнергии опломбирован пломбами сетевой организации; - по адресу: д.Медухово, д.11а на подставной опоре выявлено несанкционированное подключение фонаря через выключатель на стене; Отработано, от опор - лишние подключения демонтированы, ПУ опломбированы. | Фото в электронной папке НУП ТП-270 Курово Медухово ф.15 Грузины 10.11.2018
26 | Торжокский РЭС | Жилые дома: Рощин С.В., Второв А.В. | ПС 35/10кВ Мошки | Ячейка ВЛ 10кВ №15 Грузины | ТП-266 (Юрьево) | д. Юрьево, 56, 74, |  | - бездоговорное потребление по адресу: д.Юрьево, д.56; потребитель самовольно подключился к электрическим сетям с помощью телефонных проводов; в реестре к схеме и в самой схеме указанный потребитель отсутствует; - по адресу: д.Юрьево, д.74 Рощин С.В. демонтирован пломбировочный материал на шкафу учета электроэнергии, расположенному на опоре; имеется открытый доступ к клеммам вводного автоматического выключателя; - по адресу: д.Юрьево, без № Второв А.В. демонтирован пломбировочный материал на шкафу учета и приборе учета электроэнергии, расположенному на опоре; имеется открытый доступ к клеммам прибора учета электроэнергии и вводного автоматического выключателя; нарушена схема подключения прибора учета электроэнергии, нулевой проводник заведен на нулевую шину, а не на клемму прибора учета электроэнергии; По инвестиционной программе 2018 г до начала декабря будут установлены ВШУ | Фото в электронной папке НУП ТП-266 Юрьево ф.15 Грузины 10.11.2018