|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МИНИСТЕРСТВО**  **ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-**  **КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**  **ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**  Советская ул., д. 23, г. Тверь, 170100  тел.: (4822) 34-31-18,  факс 34-35-83  Email: dep\_gkh@tverreg.ru  03.10.2019 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | **Губернатору**  **Тверской области**  **Рудене И.М.** |

**Уважаемый Игорь Михайлович!**

Во исполнение Вашего поручения, направляю информацию о теплоснабжении жилых домов №№ 65, 67, 71, 73 на ул. Можайского в городе Твери, проведения работ по капитальному ремонту тепловых сетей в микрорайоне «Южный» и теплоснабжению новой школы № 50 в микрорайоне «Юность».

03.10.2019 года в 12.00 мной, проведено рабочее совещание с участием ген.директора, главного инженера, нач.участка тепловых сетей ООО «Тверская Генерация», ген.директора ООО «ТверьВодоканал», первого заместителя главы города Твери Жучкова А.В., зам.министра энергетики и ЖКХ Тверской области Пушкарева В.Ю. на котором рассмотрены нарушения сроков производства ремонтных работ сетей теплоснабжения города Твери, не своевременное выполнение работ по благоустройству, работа горячей линии ООО «Тверская генерация», нарушения в работе систем отопления и ГВС новой школы №50 в микрорайоне «Юность»,

Руководству ООО «Тверская Генерация» и Администрации города Твери поставлены задачи со сроками исполнения до конца дня 03.10.2019 и до 08.10.2019 года. Предложено принять личное участие в устранении нарушений, указано о персональной ответственности в случае не исполнения поручений.

Также, по завершении совещания, зам.министра Пушкаревым В.Ю. совместно с представителями ООО «Тверская Генерация» и Администрации города Твери проведена выездная проверка объектов в микрорайоне Южный и микрорайоне «Юность».

По состоянию на 23.00 03.10.2019 года

1. Горячая линия ООО «Тверская генерация» с 03.10.2019 усилена двумя сотрудниками. В дневное время на обращения жителей теперь отвечают 5 сотрудников горячей линии и 2 диспетчера. В ночное время звонки жителей принимает 1 диспетчер и 2 сотрудника горячей линии. На дежурстве постоянно находятся две оперативно-выездные бригады и две аварийно-восстановительные бригады.
2. В 16.00 03.10.2019 года завершены работы по пере врезке трубопроводов подогревателя воды новой школы № 50 в микрорайоне «Юность» (трубопроводы были неправильно присоединены к выводам теплообменника, отсутствовал обратный клапан на входе подпиточной воды, подача горячей воды осуществлялось по напорной схеме). Начиная с 03.09.2019 отопление и горячее водоснабжение здания школы осуществляется по нормальной схеме.
3. В 17.00 03.09.2019 года теплоснабжение и горячее водоснабжение жилых домов №№ 65, 67, 71, 73 на ул. Можайского в городе Твери восстановлено в полном объеме после завершения ремонтных работ в ЦТП 4Б по ул.Можайского 65 и демонтажа заглушек установленных подрядной организацией, выполнявшей ранее работы в рамках муниципального контракта заключенного с Администрацией города Твери.

Работы по капитальному ремонту тепловых сетей в микрорайоне «Южный» выполняются подрядчиком ООО «ТехСтройСеть» по муниципальному контракту от 09.09.2019 года в рамках региональной программы капитального ремонта объектов теплоэнергетики. Бюджетные ассигнования для выполнения работ в рамках рег.программы доведены всем муниципалитетам участникам в одно время – конец мая 2019 года. Однако, в связи с нарушением сроков подготовки проектной документации, конкурентные процедуры по городу Твери были запущены только 15.08.2019 года.

Согласно условиям контракта, срок выполнения работ по монтажу трубопроводов – 25.09.2019 включительно, восстановление благоустройства – 01.10.2019 включительно. Работы по благоустройству к установленному сроку не завершены. К 26.09.2019 трубопроводы были смонтированы, за исключением участков на ул. Можайского в районе дома № 81 корп. 1, ул. Можайского, д. 65, ул. Левитана, д.24. На указанных участках работы были завершены к 30.09.2019 к моменту запуска отопления жилого фонда микрорайона «Южный». Запуск теплотрасс по окончании ремонта производилась по заявкам департамента ЖКХ города Твери и сообщениях руководителей работ об их окончании. 30.09.2019г. при запуске отопления и ГВС от ЦТП-2В были обнаружены сильные течи в трех тепловых камерах. Устранено 01.10.2019 г. Также, 30.09.2019г при включении отопления от ЦТП 4Б на дом 65 по ул. Можайского была обнаружена течь фланца на задвижке у дома №65 по ул. Можайского. Устранено 01.10.2019 г.

Все работы по благоустройству тепловых сетей, выполняемых в рамках муниципального контракта, будут завершены в срок до 12.10.2019 года.

Работы по благоустройству на бульваре Гусева после проведения капитального ремонта магистральных тепловых сетей ООО «Тверская генерация» будут выполнены в срок до 08.10.2019 года.

**Министр А.И. Цветков**