|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МИНИСТЕРСТВО**  **ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-**  **КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**  **ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**  Советская ул., д. 23, г. Тверь, 170100  тел.: (4822) 34-31-18,  факс 34-35-83  Email: dep\_gkh@tverreg.ru  20.06.2019г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | **Губернатору**  **Тверской области**  **Рудене И.М.** |

**Уважаемый Игорь Михайлович!**

Сообщаю Вам, что в период с 17.06 по 19.06.2019 года в поселке Ривицкий Максатихинского района, силами ООО «ТверьВодоканал» выполнена замена погружного насоса на новый (ЭЦВ 4-6,5-80), установка приборов учета, замена фильтров, промывка и испытания действующей артезианской скважины. По оперативной информации ООО «ТверьВодоканал», в настоящее время насос установлен на глубине 55 метров (ранее погружной насос работал на глубине 18 метров), при постоянном расходе 6,6 м3/час, за 48 часов работы динамический уровень воды упал всего на 1 метр 15 сантиметров.

Производительность скважины в два раза превышает необходимую потребность в хозяйственно-питьевом водоснабжении пос.Ривицкий с учетом строительства детского сада. В срок до 24.06.2019 года будет выполнен полный химический и бактериологический анализ питьевой воды и представлен отчет о проведенных работах.

**Министр А.И. Цветков**